1. [bookmark: bookmark13]Agregat prądotwórczy
Przewiduje się montaż agregatu prądotwórczego w obudowie wyciszonej.

1.1 Agregat prądotwórczy zgodny z obowiązującymi wymaganiami prawa UE oraz z niżej wskazanymi normami lub normami równoważnymi:
a) Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
b) Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE
c) Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE
d) Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE
e) ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022
f) PN-EN ISO 8528-13:2016
g) PN-EN 60204-1

1.2 Agregat musi się cechować następującymi parametrami:
a) Moc znamionowa - nie mniej jak 100 kW, z możliwością przeciążenia nie mniej niż o 10% przez godzinę raz na 12 godzin.
b) Moc maksymalna - nie więcej niż 110 kW
c) Sprawność prądnicy przy 100% obciążenia: nie mniej niż 92,9%
d) Podtrzymanie prądu zwarciowego 300% 10s
e) Napięcie pracy 230/400 V (stabilność napięcia nie więcej niż 1%) regulowane poprzez elektroniczny regulator napięcia, 
f) częstotliwość 50Hz regulowana poprzez elektroniczny regulator obrotów, 
g) zawartość harmonicznych w napięciu THD< 2,5%
h) Silnik wysokoprężny stanowiący fabryczne wyposażenie agregatu prądotwórczego.
i) Klasa wykonania silnika nie mniej jak G3 (wg ISO 8528-5)
j) Stalowy ramo-zbiornik paliwa na minimum 370 l z tolerancją, umożliwiający pracę przez minimum 12,1h godzin przy 100% obciążenia. 
k) Zbiornik paliwa musi zostać wyposażony w wannę retencyjną umożliwiającą wychwycenie wycieków paliwa oraz płynów eksploatacyjnych oraz czujnik wycieku paliwa ze wskazaniem na sterowniku agregatu.
l) Wymiary zewnętrzne nie większe niż: długość 267 cm, szerokość 116 cm, wysokość 172 cm 
m) Silnik wyposażony we wstępny filtr paliwa z separatorem wody
n) Pojemność silnika nie mniejsza niż 4,8 l
o) Liczba cylindrów 4
p) Dwa wlewy paliwa wewnątrz obudowy.
q) 4 punkty podnoszenia z zawiesiami
r) Wysunięte płozy ułatwiające mocowanie do podłoża
s) Obudowa agregatu malowana proszkowo kolor RAL 7024

1.3 Agregat wyposażony w panel nadzorujący pracę i parametry agregatu, umożliwiający ręczny rozruch urządzenia przez obsługę za pomocą przycisków start/stop oraz rozruch automatyczny po zaniku napięcia w sieci podstawowej. Sterownik musi być wyposażony w przyciski umożliwiające wybór pracy jako: manualna, automatyczna, testowa:
a) zintegrowane 3 polowe zabezpieczenie generatora
b) zabezpieczenie zwarciowe
c) zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe
d) zabezpieczenie od asymetrii prądowej/napięciowej
e) możliwość skonfigurowania programowalnych zabezpieczeń dla dowolnej mierzonej wartości w celu utworzenia zabezpieczeń spełniających indywidualne wymagania użytkownika

1.4 Agregat wyposażony w układ umożliwiający uruchomienie awaryjnego trybu pracy z pominięciem czujników silnika w przypadku uszkodzenia któregokolwiek z nich za pomocą stacyjki sterowanej ręcznie, umiejscowionej na panelu czołowym agregatu

1.5 Sterownik agregatu musi umożliwiać pomiar następujących parametrów generatora:
a) Pomiar napięć fazowych/międzyfazowych
b) Pomiar prądów we wszystkich fazach
c) Pomiar prądu w przewodzie neutralnym
d) Pomiar częstotliwości
e) Pomiar mocy czynnej
f) Pomiar mocy biernej
g) Pomiar mocy pozornej
h) Pomiar współczynnika mocy
i) Pomiar energii czynnej
j) Pomiar energii biernej
k) Pomiar ciśnienia oleju
l) Pomiar temperatury silnika
m) Procentowy wskaźnik poziomu paliwa

1.6 Sterownik musi posiadać możliwość tworzenia dowolnej logiki PLC

1.7 Sterownik agregatu ponadto musi być wyposażony w:
a) Modem GPRS z anteną, umożliwiający zdalny podgląd parametrów pracy agregatu z dowolnego komputera na świecie przyłączonego do sieci Internet, ponadto umożliwiający wysyłanie wiadomości SMS o zdarzeniach i alarmach dla nie mniej niż czterech przypisanych numerów.
b) Modem ETHERNET 
c) historia zdarzeń nie mniej jak 350 wpisów,
d) zegar czasu rzeczywistego,
e) menu w języku polskim,
f) 3 poziomy dostępu zabezpieczone hasłem,
g) układ wyłączający wyłącznik główny podczas awaryjnego zatrzymania agregatu,

1.8 Sterownik agregatu musi sygnalizować następujące alarmy:
a) wysoka temperatura silnika
b) niskie ciśnienie oleju
c) ostrzeżenie o niskim poziomie paliwa (20% pojemności zbiornika)
d) poziom minimalny paliwa (10% pojemności zbiornika)
e) wysokie napięcie akumulatora
f) niskie napięcie akumulatora
g) niska prędkość silnika
h) wysoka prędkość silnika
i) niska częstotliwość generatora
j) wysoka częstotliwość generatora
k) niskie napięcie generatora
l) wysokie napięcie generatora
m) błąd uruchomienia
n) zatrzymanie awaryjne
o) asymetria generatora
p) przeciążenie generatora
r) zwarcie generatora
s) ostrzeżenie o rozłączeniu wyłącznika głównego (pozycja wyłączona - wyłącznika głównego - prądnicy)

1.9 W skład zespołu musi wchodzić:
a) kompletna instalacja paliwowa zgodna z opisem powyżej.
b) instalacja smarowania 
c) układ chłodzenia silnika
d) układ odprowadzania spalin
e) instalacja elektryczno-rozruchowa
f) panel kontrolno-sterujący, 
g) 3-polowy wyłącznik główny prądnicy,
h) układ wyłączający wyłącznik główny podczas awaryjnego zatrzymania agregatu,
i) układ informujący o rozłączeniu wyłącznika głównego (pozycja wyłączona wyłącznika głównego)
j) zewnętrzna grzałka bloku silnika z termostatem sterowana ze sterownika agregatu
k) sieciowa transformatorowa-mikroprocesorowa ładowarka akumulatorów z autonomiczną sygnalizacją uszkodzenia na sterowniku
l) wyłącznik awaryjny zainstalowany na obudowie agregatu
m) układ umożliwiający uruchomienie awaryjnego trybu pracy z pominięciem czujników silnika w przypadku uszkodzenia któregokolwiek z nich za pomocą stacyjki sterowanej ręcznie, umiejscowionej na panelu czołowym agregatu
n) modem GPRS z anteną, umożliwiający zdalny podgląd parametrów pracy agregatu z dowolnego komputera na świecie przyłączonego do sieci Internet, ponadto umożliwiający wysyłanie wiadomości SMS o zdarzeniach i alarmach dla nie mniej niż czterech przypisanych numerów.
o) modem ETHERNET 
p) modem komunikacji RS 232-485

ZESTAW GNIAZD ODBIORU MOCY 
Agregat musi być wyposażony w zestaw gniazd odbioru mocy minimum 2 x gniazdo 16A 230V 2P+PE, 1 x gniazdo 16A 400V 5P, 1 x gniazdo 32A 400V 5P, 1 x gniazdo 125A 400V 5P.
PRZYCZEPA DWUOSIOWA z hamulcem najazdowym według poniższej specyfikacji:
wymiary zewnętrzne platformy ładunkowej (dług x szer) – 308 x 130 cm, osie hamowane typu Neidhart o nośności 1350 kg każda, DMC do 2700 kg, Dyszel prosty o stałej wysokości sprzęgu, zaczep kulowy, koła 185R14C, bez koła zapasowego, koła na zewnątrz platformy ładunkowej, podłoga wykonana ze sklejki foliowanej, wodoodpornej, antypoślizgowej, 4 podpory stabilizujące wysuwane na korbę, instalacja oświetleniowa żarówkowa, koło manewrowe, konstrukcja ramy stalowa, cynkowana ogniowo, przyczepa musi posiadać homologację WE.
Gwarancja na agregat wraz z wyposażeniem: minimum 36 miesięcy; ewentualny limit pracy w okresie gwarancji nie może być niższy niż 2500 mth.

Gwarancja antykorozyjna na powłokę 60 miesięcy
Pełna dokumentacja techniczna, certyfikaty w języku Polskim, oznaczenia w PL.
 

