#### Agregat prądotwórczy

Przewiduje się montaż agregatu prądotwórczego w obudowie wyciszonej.

  - Agregat prądotwórczy zgodny z obowiązującymi wymaganiami prawa UE oraz z niżej wskazanymi normami lub normami równoważnymi:

  - Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

  - Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE

  - Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE

  - Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE

  - ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022

  - PN-EN ISO 8528-13:2016

  - PN-EN 60204-1

  - Agregat musi się cechować następującymi parametrami:

  - Moc znamionowa - nie mniej jak 100 kW, z możliwością przeciążenia nie mniej niż o 10% przez godzinę raz na 12 godzin.

  - Moc maksymalna - nie więcej niż 110 kW

  - Sprawność prądnicy przy 100% obciążenia: nie mniej niż 92,9%

  - Podtrzymanie prądu zwarciowego 300% 10s

  - Napięcie pracy 230/400 V (stabilność napięcia nie więcej niż 1%) regulowane poprzez elektroniczny regulator napięcia,

  - częstotliwość 50Hz regulowana poprzez elektroniczny regulator obrotów,

  - zawartość harmonicznych w napięciu THD< 2,5%

  - Silnik wysokoprężny stanowiący fabryczne wyposażenie agregatu prądotwórczego.

  - Klasa wykonania silnika nie mniej jak G3 (wg ISO 8528-5)

  - Stalowy ramo-zbiornik paliwa na minimum 370 l z tolerancją, umożliwiający pracę przez minimum 12,1h godzin przy 100% obciążenia.

  - Zbiornik paliwa musi zostać wyposażony w wannę retencyjną umożliwiającą wychwycenie wycieków paliwa oraz płynów eksploatacyjnych oraz czujnik wycieku paliwa ze wskazaniem na sterowniku agregatu.

  - Wymiary zewnętrzne nie większe niż: długość 267 cm, szerokość 116 cm, wysokość 172 cm

  - Silnik wyposażony we wstępny filtr paliwa z separatorem wody

  - Pojemność silnika nie mniejsza niż 4,8 l

  - Liczba cylindrów 4

  - Dwa wlewy paliwa wewnątrz obudowy.

  - 4 punkty podnoszenia z zawiesiami

  - Wysunięte płozy ułatwiające mocowanie do podłoża

  - Obudowa agregatu malowana proszkowo kolor RAL 7024

  - Agregat wyposażony w panel nadzorujący pracę i parametry agregatu, umożliwiający ręczny rozruch urządzenia przez obsługę za pomocą przycisków start/stop oraz rozruch automatyczny po zaniku napięcia w sieci podstawowej. Sterownik musi być wyposażony w przyciski umożliwiające wybór pracy jako: manualna, automatyczna, testowa:

  - zintegrowane 3 polowe zabezpieczenie generatora

  - zabezpieczenie zwarciowe

  - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe

  - zabezpieczenie od asymetrii prądowej/napięciowej

  - możliwość skonfigurowania programowalnych zabezpieczeń dla dowolnej mierzonej wartości w celu utworzenia zabezpieczeń spełniających indywidualne wymagania użytkownika

  - Agregat wyposażony w układ umożliwiający uruchomienie awaryjnego trybu pracy z pominięciem czujników silnika w przypadku uszkodzenia któregokolwiek z nich za pomocą stacyjki sterowanej ręcznie, umiejscowionej na panelu czołowym agregatu

  - Sterownik agregatu musi umożliwiać pomiar następujących parametrów generatora:

  - Pomiar napięć fazowych/międzyfazowych

  - Pomiar prądów we wszystkich fazach

  - Pomiar prądu w przewodzie neutralnym

  - Pomiar częstotliwości

  - Pomiar mocy czynnej

  - Pomiar mocy biernej

  - Pomiar mocy pozornej

  - Pomiar współczynnika mocy

  - Pomiar energii czynnej

  - Pomiar energii biernej

  - Pomiar ciśnienia oleju

  - Pomiar temperatury silnika

  - Procentowy wskaźnik poziomu paliwa

  - Sterownik musi posiadać możliwość tworzenia dowolnej logiki PLC

  - Sterownik agregatu ponadto musi być wyposażony w:

  - Modem GPRS z anteną, umożliwiający zdalny podgląd parametrów pracy agregatu z dowolnego komputera na świecie przyłączonego do sieci Internet, ponadto umożliwiający wysyłanie wiadomości SMS o zdarzeniach i alarmach dla nie mniej niż czterech przypisanych numerów.

  - Modem ETHERNET

  - historia zdarzeń nie mniej jak 350 wpisów,

  - zegar czasu rzeczywistego,

  - menu w języku polskim,

  - 3 poziomy dostępu zabezpieczone hasłem,

  - układ wyłączający wyłącznik główny podczas awaryjnego zatrzymania agregatu,

  - Sterownik agregatu musi sygnalizować następujące alarmy:

  - wysoka temperatura silnika

  - niskie ciśnienie oleju

  - ostrzeżenie o niskim poziomie paliwa (20% pojemności zbiornika)

  - poziom minimalny paliwa (10% pojemności zbiornika)

  - wysokie napięcie akumulatora

  - niskie napięcie akumulatora

  - niska prędkość silnika

  - wysoka prędkość silnika

  - niska częstotliwość generatora

  - wysoka częstotliwość generatora

  - niskie napięcie generatora

  - wysokie napięcie generatora

  - błąd uruchomienia

  - zatrzymanie awaryjne

  - asymetria generatora

  - przeciążenie generatora

  - zwarcie generatora

  - ostrzeżenie o rozłączeniu wyłącznika głównego (pozycja wyłączona - wyłącznika głównego - prądnicy)

  - W skład zespołu musi wchodzić:

  - kompletna instalacja paliwowa zgodna z opisem powyżej.

  - instalacja smarowania

  - układ chłodzenia silnika

  - układ odprowadzania spalin

  - instalacja elektryczno-rozruchowa

  - panel kontrolno-sterujący,

  - 3-polowy wyłącznik główny prądnicy,

  - układ wyłączający wyłącznik główny podczas awaryjnego zatrzymania agregatu,

  - układ informujący o rozłączeniu wyłącznika głównego (pozycja wyłączona wyłącznika głównego)

  - zewnętrzna grzałka bloku silnika z termostatem sterowana ze sterownika agregatu

  - sieciowa transformatorowa-mikroprocesorowa ładowarka akumulatorów z autonomiczną sygnalizacją uszkodzenia na sterowniku

  - wyłącznik awaryjny zainstalowany na obudowie agregatu

  - układ umożliwiający uruchomienie awaryjnego trybu pracy z pominięciem czujników silnika w przypadku uszkodzenia któregokolwiek z nich za pomocą stacyjki sterowanej ręcznie, umiejscowionej na panelu czołowym agregatu

  - modem GPRS z anteną, umożliwiający zdalny podgląd parametrów pracy agregatu z dowolnego komputera na świecie przyłączonego do sieci Internet, ponadto umożliwiający wysyłanie wiadomości SMS o zdarzeniach i alarmach dla nie mniej niż czterech przypisanych numerów.

  - modem ETHERNET

  - modem komunikacji RS 232-485

ZESTAW GNIAZD ODBIORU MOCY

Agregat musi być wyposażony w zestaw gniazd odbioru mocy minimum 2 x gniazdo 16A 230V 2P+PE, 1 x gniazdo 16A 400V 5P, 1 x gniazdo 32A 400V 5P, 1 x gniazdo 125A 400V 5P.

PRZYCZEPA DWUOSIOWA z hamulcem najazdowym według poniższej specyfikacji:

wymiary zewnętrzne platformy ładunkowej (dług x szer) – 308 x 130 cm, osie hamowane typu Neidhart o nośności 1350 kg każda, DMC do 2700 kg, Dyszel prosty o stałej wysokości sprzęgu, zaczep kulowy, koła 185R14C, bez koła zapasowego, koła na zewnątrz platformy ładunkowej, podłoga wykonana ze sklejki foliowanej, wodoodpornej, antypoślizgowej, 4 podpory stabilizujące wysuwane na korbę, instalacja oświetleniowa żarówkowa, koło manewrowe, konstrukcja ramy stalowa, cynkowana ogniowo, przyczepa musi posiadać homologację WE.

Gwarancja na agregat wraz z wyposażeniem: minimum 36 miesięcy; ewentualny limit pracy w okresie gwarancji nie może być niższy niż 2500 mth.

Gwarancja antykorozyjna na powłokę 60 miesięcy

Pełna dokumentacja techniczna, certyfikaty w języku Polskim, oznaczenia w PL.