PT.2370.7.2026

ZAŁĄCZNIK NR 1B do SWZ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kompleksowy remont sześciu łazienek w budynku KP PSP w Brzegu

| Nazwa zamówienia | Kompleksowy remont łazienek w budynku KP PSP w Brzegu |
| --- | --- |
| Obiekt | Budynek Komendy Powiatowej PSP i JRG w Brzegu |
| Adres | ul. Saperska 16, 49-300 Brzeg |
| Zamawiający | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu |
| Numer sprawy | PT.2370.7.2026 |
| Numer opracowania | ST 00 do ST 07 |
| Zakres podstawowy | Łazienki Ł-1 do Ł-4 |
| Prawo opcji | Łazienki Ł-5 i Ł-6 |

Dokument określa wymagania dotyczące materiałów, sposobu wykonania, kontroli jakości i odbioru robót. Należy go czytać łącznie ze SWZ, OPZ, dokumentacją projektową i projektowanymi postanowieniami umowy.

Przeznaczenie dokumentu

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych określają standard i jakość wykonania remontu łazienek, wymagania wobec wyrobów, zasady prowadzenia robót w czynnym obiekcie PSP oraz sposób kontroli i odbioru. Dokument obejmuje cztery łazienki w zakresie podstawowym i dwie łazienki, które mogą zostać zlecone w ramach prawa opcji.

W każdej łazience należy zachować dwa wejścia od strony wskazanych pomieszczeń. Zakres obejmuje dwa komplety drzwi z ościeżnicami na jedną łazienkę, zgodnie z układem pokazanym w dokumentacji projektowej.

Lokalizacja zakresu

| Łazienka |  | Pomieszczenia powiązane | Oznaczenie na rzucie | Zakres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ł-1 | 2.24–2.23 |  | 2.25 | zakres podstawowy |
| Ł-2 | 2.21–2.20 |  | 2.22 | zakres podstawowy |
| Ł-3 | 2.17–2.18 |  | 2.19 | zakres podstawowy |
| Ł-4 | 2.39–2.40 |  | 2.41 | zakres podstawowy |
| Ł-5 | 2.43–2.42 |  | 2.44 | prawo opcji |
| Ł-6 | 2.48–2.49 |  | 2.50 | prawo opcji |

Kody CPV

| Kod | Nazwa |
| --- | --- |
| 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne kod główny |
| 45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne |
| 45431000-7 | Kładzenie płytek |
| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |
| 45421146-9 | Instalowanie sufitów podwieszanych |
| 45331100-7 | Instalowanie centralnego ogrzewania |
| 45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów |
| 45442100-8 | Roboty malarskie |

Wykaz specyfikacji

| Numer | Nazwa | Kod lub zakres CPV |
| --- | --- | --- |
| ST 00 | Wymagania ogólne | wszystkie roboty |
| ST 01 | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe | 45453000-7 |
| ST 02 | Roboty budowlane wykończeniowe i drzwi | 45453000-7 45421146-9 45421100-5 45442100-8 |
| ST 03 | Hydroizolacje i okładziny ceramiczne | 45431000-7 |
| ST 04 | Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne | 45330000-9 |
| ST 05 | Instalacja centralnego ogrzewania | 45331100-7 |
| ST 06 | Instalacje elektryczne | 45310000-3 |
| ST 07 | Wyposażenie sanitarne i uruchomienie | 45330000-9 45453000-7 |

Instalacje ukryte

Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i centralnego ogrzewania są zakryte okładzinami, tynkiem i zabudowami. Przed skuciem okładzin nie można wiarygodnie ustalić ich średnic, materiału, dokładnego przebiegu ani stanu połączeń. Fotografii i zewnętrznych wymiarów urządzeń nie wolno traktować jako podstawy do przyjęcia średnic przewodów.

Granica zakresu ryczałtowego

Cena za jedną łazienkę obejmuje pełną wymianę przewodów i podejść znajdujących się w jej granicach, od pierwszego technicznie prawidłowego punktu włączenia do istniejącej instalacji przy granicy łazienki do wszystkich nowych urządzeń. W cenie należy uwzględnić kształtki, redukcje, przejścia systemowe, zawory, mocowania, izolację, bruzdy, naprawy powierzchni, próby i dokumentację.

Ujawniona po odkryciu instalacji średnica lub materiał przewodu nie stanowi roboty dodatkowej, jeżeli wymiana pozostaje w granicach łazienki i nie zmienia funkcji ani liczby punktów poboru lub odpływu. Wykonawca dobiera nowe średnice na podstawie wymaganej wydajności, warunków istniejącego włączenia, zaleceń producenta systemu i obowiązujących zasad technicznych.

Zakres ryczałtowy nie obejmuje wymiany pionów, poziomów rozdzielczych ani przewodów znajdujących się poza granicą łazienki i obsługujących inne pomieszczenia, usuwania materiałów niebezpiecznych ani ingerencji w konstrukcję. Takich prac nie wolno rozpoczynać bez pisemnego polecenia Zamawiającego oraz ustalenia podstawy ich wykonania zgodnie z umową i ustawą Prawo zamówień publicznych.

Procedura po odsłonięciu przewodów

1) Wykonawca zabezpiecza instalację i nie przecina przewodów zasilających inne pomieszczenia bez uzgodnionego wyłączenia.

2) Wykonawca wykonuje zdjęcia z miarą, opisuje materiał, średnicę zewnętrzną 
i nominalną, przebieg, stan techniczny, miejsce planowanego włączenia oraz urządzenia zasilane przez odsłonięty przewód.

3) Wykonawca zgłasza odkrywkę przedstawicielowi Zamawiającego przed demontażem odcinka przyłączeniowego i sporządza protokół odkrywek instalacyjnych według wzoru stanowiącego załącznik do STWiORB.

4) Wykonawca proponuje zastosowanie odpowiednich średnic nowych przewodów, sposobem przejścia na instalację istniejącą, lokalizacją zaworów 
i rewizji, spadkami kanalizacji oraz zakresem wymaganych prób.

5) Przedstawiciel Zamawiającego wpisuje do protokołu akceptację rozwiązania, wymagane korekty albo stwierdzenie, że ujawniona potrzeba wykracza poza zakres umowy.

6) Akceptacja rozwiązania technicznego nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za dobór średnic, szczelność, funkcjonalność i zgodność robót z przepisami oraz instrukcjami systemowymi.

7) Przewody mogą zostać zakryte dopiero po wykonaniu prób, dokumentacji fotograficznej i podpisaniu protokołu odbioru robót zanikających.

Minimalne dane protokołu odkrywek

a) identyfikator łazienki, data, miejsce i osoby uczestniczące w oględzinach;

b) rodzaj instalacji i urządzenia zasilane przez odsłonięty odcinek;

c) materiał, zmierzona średnica zewnętrzna, ustalona średnica nominalna i stan przewodu;

d) zdjęcia;

e) proponowany materiał, średnice, połączenia, armatura, spadki i dostęp rewizyjny

f) zakres mieszczący się w granicach łazienki;

g) decyzja Zamawiającego w sprawie dalszego postępowania i podpisy uczestników.

ST 00  Wymagania ogólne

| Numer specyfikacji | ST 00 |
| --- | --- |
| Kod CPV | wszystkie kody CPV wskazane w opracowaniu |
| Zakres | wymagania wspólne dla całego zamówienia |

Przedmiot i zakres

ST 00 określa wymagania wspólne dotyczące organizacji, materiałów, sprzętu, transportu, wykonania, kontroli, obmiaru, odbioru i rozliczenia wszystkich robót objętych remontem łazienek. Wymagania szczegółowe zawierają ST 01 do ST 07.

Roboty obejmują demontaże, wymianę instalacji sanitarnych i centralnego ogrzewania w granicach łazienek, roboty elektryczne, naprawę podłoży, hydroizolację, okładziny, sufity, malowanie, drzwi, montaż wyposażenia, próby, pomiary, dokumentację powykonawczą i zagospodarowanie odpadów.

Dokumenty umowy

1) Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, SWZ, OPZ, dokumentacją projektową, niniejszą STWiORB, ofertą Wykonawcy i zaakceptowanym harmonogramem.

2) W razie rozbieżności Wykonawca wstrzymuje wykonanie elementu, którego dotyczy rozbieżność, i występuje do Zamawiającego o pisemne wyjaśnienie. Samodzielne przyjęcie wariantu korzystniejszego dla Wykonawcy jest niedopuszczalne.

3) Wymiary należy sprawdzić w naturze. Wizyta w obiekcie i pomiary nie zwalniają Zamawiającego z obowiązku jednoznacznego opisu, a Wykonawcy z obowiązku zgłaszania zauważonych sprzeczności.

Określenia podstawowe

| Pojęcie | Znaczenie |
| --- | --- |
| Roboty podstawowe | Roboty możliwe do odebrania pod względem ilości i wymagań jakościowych, stanowiące trwały element zamówienia. |
| Roboty tymczasowe | Roboty potrzebne do wykonania robót podstawowych, które nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po zakończeniu prac. |
| Prace towarzyszące | Prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, w tym zabezpieczenia, pomiary, próby, sprzątanie i dokumentacja. |
| Roboty zanikające | Elementy, których ocena po zakryciu nie będzie możliwa bez ich odsłonięcia lub uszkodzenia. |
| Odkrywka instalacyjna | Kontrolowane odsłonięcie przewodu lub połączenia w celu ustalenia materiału, średnicy, przebiegu i stanu instalacji. |
| Punkt włączenia | Pierwsze technicznie prawidłowe miejsce połączenia nowej instalacji z istniejącą instalacją pozostającą w użytkowaniu. |
| Rozwiązanie równoważne | Rozwiązanie spełniające wszystkie wymagane parametry użytkowe, jakościowe, trwałościowe i bezpieczeństwa. |

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe:

- przejęcie, wygrodzenie i zabezpieczenie miejsca robót;

- ochrona dróg komunikacyjnych, drzwi, posadzek, wyposażenia i czynnych instalacji;

- przegrody pyłowe, maty ochronne i codzienne sprzątanie;

- czasowe odłączenia i ponowne uruchomienia instalacji po uzgodnieniu z Zamawiającym;

- rusztowania i podesty robocze, transport pionowy i poziomy oraz składowanie;

- pomiary, szkice, próby, protokoły, dokumentacja fotograficzna 
i powykonawcza;

- selektywne gromadzenie, wyniesienie, transport i legalne zagospodarowanie odpadów;

- odtworzenie powierzchni uszkodzonych podczas wykonywania robót.

Teren robót i organizacja

1) Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie Państwowej Straży Pożarnej. Wykonawca podporządkuje organizację prac wymaganiom operacyjnym JRG 
i poleceniom upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

2) Wyłączenia wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania należy uzgodnić co najmniej dwa dni robocze wcześniej. Awarię lub potrzebę natychmiastowego wyłączenia zgłasza się bez zwłoki.

3) Nie wolno blokować dróg ewakuacyjnych, wyjść, dojazdów pożarowych, dostępu do sprzętu ratowniczego ani pomieszczeń służbowych.

4) Roboty hałaśliwe, pylące i powodujące drgania prowadzi się w godzinach uzgodnionych z dowódcą JRG. Po każdym dniu pracy miejsce robót i trasy transportowe należy posprzątać.

5) Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie mienia i instalacji. Szkody powstałe 
w związku z robotami usuwa niezwłocznie na własny koszt.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

- Osoby wykonujące prace muszą mieć wymagane kwalifikacje, szkolenia, badania i środki ochrony indywidualnej.

- Prace z użyciem otwartego ognia, nagrzewnic lub elektronarzędzi powodujących iskrzenie wymagają zgody oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego zgodnie z zasadami obowiązującymi w obiekcie.

- Materiały łatwopalne przechowuje się w ilości bieżącej i w miejscu uzgodnionym. Zabrania się składowania materiałów na drogach ewakuacyjnych.

Ochrona środowiska i odpady

- Odpady należy segregować, magazynować w oznakowanych pojemnikach 
i przekazywać podmiotom uprawnionym zgodnie z przepisami.

- Nie wolno wprowadzać do kanalizacji zapraw, mleczka cementowego, farb, rozpuszczalników, mas uszczelniających ani innych odpadów.

- Pył, hałas i zapachy należy ograniczać przez dobór technologii, odciągi, zwilżanie, szczelne przegrody i bieżące sprzątanie.

- W razie ujawnienia materiału podejrzanego o zawartość substancji niebezpiecznych roboty w danym miejscu należy przerwać, zabezpieczyć teren i powiadomić Zamawiającego.

Wymagania dotyczące wyrobów

- Wyroby muszą być fabrycznie nowe, kompletne, pierwszego gatunku, właściwe do pomieszczeń mokrych oraz dopuszczone do obrotu 
i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Materiały tworzące system, w szczególności grunt, hydroizolacja, taśmy, mankiety, klej, fuga i uszczelniacz, muszą być wzajemnie kompatybilne. Mieszanie elementów różnych systemów wymaga pisemnego potwierdzenia kompatybilności przez producentów.

- Kolorystykę i format płytek, fug, silikonów, drzwi, armatury, mebli 
i elementów widocznych zatwierdza Zamawiający

- Wyrób wskazany przez odniesienie do normy może zostać zastąpiony rozwiązaniem równoważnym po wykazaniu co najmniej tych samych parametrów.

- Materiały należy transportować i przechowywać w warunkach określonych przez producenta, chroniąc je przed wilgocią, mrozem, promieniowaniem, zabrudzeniem, odkształceniem i uszkodzeniem.

Kontrola jakości

- Wykonawca prowadzi bieżącą kontrolę materiałów, warunków podłoża, kolejności robót, parametrów technologicznych i zgodności z instrukcjami producentów.

- Każdą łazienkę należy oznaczać w protokołach i dokumentacji fotograficznej identyfikatorem Ł-1 do Ł-6.

- Zdjęcia muszą przedstawiać stan przed rozpoczęciem, instalacje po odsłonięciu, nowe przewody i połączenia przed zakryciem, hydroizolację przed płytkami oraz stan po zakończeniu.

- Roboty zanikające należy zgłosić co najmniej jeden dzień roboczy przed planowanym zakryciem. Zakrycie bez odbioru uprawnia Zamawiającego do żądania odkrycia na koszt Wykonawcy, z wyjątkiem przypadku, gdy mimo prawidłowego zgłoszenia Zamawiający nie przystąpił do kontroli 
w uzgodnionym terminie.

- Wyniki prób, pomiarów i badań zapisuje się w protokołach podpisanych przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje.

Obmiar i rozliczenie

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy za kompletny remont jednej łazienki. Obmiary wykonuje się w celu kontroli zgodności, jakości, dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zmian prawidłowo zleconych na podstawie umowy, 
a nie w celu ustalania wynagrodzenia za zakres podstawowy.

Cena obejmuje roboty podstawowe, tymczasowe i towarzyszące, dostawy, próby, pomiary, zabezpieczenia, odpady, dokumentację oraz wszystkie czynności niezbędne do uzyskania kompletnego i sprawnego rezultatu w granicach opisanych dokumentami zamówienia.

Odbiory

  - odbiór materiałów i urządzeń przed wbudowaniem

  - odbiór odkrywek i rozwiązań instalacyjnych

  - odbiór robót zanikających przed zakryciem

  - odbiory częściowe zgodnie z etapami umowy

  - odbiór końcowy kompletnego zleconego zakresu

  - odbiory w okresie gwarancji i rękojmi

Podstawą odbioru są zgodność z dokumentami umowy, kompletność, wyniki prób i pomiarów, dokumentacja powykonawcza oraz brak wad istotnych. Nieszczelność, brak wymaganych prób, nieprawidłowa hydroizolacja, zagrożenie bezpieczeństwa albo brak funkcjonalności stanowią podstawę odmowy odbioru.

Dokumentacja powykonawcza

- protokoły odkrywek instalacyjnych i odbiorów robót zanikających;

- dokumentacja fotograficzna przypisana do każdej łazienki i etapu;

- oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania z umową, STWiORB 
i obowiązującymi przepisami.

Dokumenty odniesienia

- ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  tekst jednolity Dz.U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.;

- ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  tekst jednolity Dz.U. z 2026 r. poz. 524 z późniejszymi zmianami;

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej STWiORB oraz programu funkcjonalno-użytkowego  Dz.U. z 2021 r. poz. 2454;

- przepisy techniczno-budowlane, bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, gospodarki odpadami i wyrobów budowlanych w aktualnym brzmieniu;

- normy wskazane w specyfikacjach szczegółowych oraz ich aktualne odpowiedniki lub normy równoważne;

- instrukcje producentów zastosowanych systemów materiałowych i urządzeń

ST 01  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

| Numer specyfikacji | ST 01 |
| --- | --- |
| Kod CPV | 45453000-7 |
| Zakres | demontaże zabezpieczenia odkrywki i przygotowanie podłoży |

Zakres robót

- inwentaryzacja fotograficzna stanu pomieszczeń;

- odłączenie mediów po uzgodnieniu oraz zabezpieczenie czynnych instalacji;

- demontaż ceramiki, armatury, stelaży, kabin i ścianek prysznicowych, grzejników, mebli, luster i akcesoriów;

- demontaż osprzętu elektrycznego, opraw, dwóch skrzydeł drzwiowych i dwóch ościeżnic w każdej łazience;

- skucie okładzin ściennych i podłogowych oraz usunięcie odspojonych warstw podłoża;

- kontrolowane odsłonięcie przewodów i wykonanie protokołu odkrywek;

- selektywne gromadzenie, wyniesienie i zagospodarowanie odpadów.

Materiały sprzęt i transport

Do zabezpieczeń należy stosować, folie, maty, płyty, taśmy i pojemniki na odpady. Gruz należy usuwać w pojemnikach lub workach trasą uzgodnioną z Zamawiającym.

Wykonanie

1) Przed demontażem należy sprawdzić brak napięcia, zamknąć i oznaczyć zawory oraz zabezpieczyć odpływy przed zanieczyszczeniem.

2) Elementy demontuje się kolejno, bez uszkadzania konstrukcji, pionów, instalacji obsługujących inne pomieszczenia oraz elementów przeznaczonych do zachowania.

3) Kucie w pobliżu instalacji prowadzi się ręcznie lub lekkim sprzętem. Po odsłonięciu przewodów stosuje się procedurę określoną w rozdziale Instalacje ukryte.

4) Po rozbiórce podłoże należy oczyścić, odpylić i ocenić. Ubytki, pęknięcia i zawilgocenia należy udokumentować przed naprawą.

Kontrola jakości

- kompletność zabezpieczeń i oznakowania;

- prawidłowe odłączenie instalacji i brak wpływu na czynne pomieszczenia;

- zakres demontażu zgodny z dokumentacją;

- brak uszkodzeń elementów przeznaczonych do zachowania;

- wykonanie zdjęć i protokołów odkrywek;

Obmiar i rozliczenie

Roboty rozbiórkowe są rozliczane w cenie ryczałtowej kompletnego remontu łazienki. Ilości gruzu i zakres koniecznych napraw podłoża w granicach łazienki nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia, z wyjątkiem robót jednoznacznie wykraczających poza zakres umowy i zleconych zgodnie z jej postanowieniami.

Prace pomocnicze, zabezpieczenia, transport wewnętrzny, próby, dokumentacja, naprawy powierzchni po prowadzeniu instalacji oraz usunięcie odpadów są elementami robót podstawowych i nie podlegają odrębnej zapłacie, o ile dokumenty zamówienia nie stanowią inaczej.

Dokumenty odniesienia

• ST 00 Wymagania ogólne

• OPZ i dokumentacja projektowa

• przepisy bezpieczeństwa przy robotach budowlanych i rozbiórkowych

• przepisy dotyczące gospodarki odpadami

ST 02  Roboty budowlane wykończeniowe i drzwi

| Numer specyfikacji | ST 02 |
| --- | --- |
| Kod CPV | 45453000-7 45421146-9 45421100-5 45442100-8 |
| Zakres | naprawa podłoży zabudowy sufity malowanie i stolarka drzwiowa |

Zakres robót

- naprawa, wyrównanie i gruntowanie ścian oraz podłóg;

- wykonanie bruzd, zamknięć i odtworzeń po robotach instalacyjnych;

- zabudowa stelaża WC i przewodów materiałami przeznaczonymi do pomieszczeń mokrych;

- wykonanie sufitu podwieszanego odpornego na podwyższoną wilgotność;

- wykonanie gładzi oraz dwukrotne malowanie powierzchni nieokładanych płytkami;

- montaż dwóch kompletów drzwi i ościeżnic w każdej łazience;

- montaż drzwiczek rewizyjnych w miejscach wymagających obsługi.

Materiały

- zaprawy naprawcze, wyrównujące i tynkarskie właściwe dla podłoża i warunków wilgotnych;

- płyty gipsowo-kartonowe co najmniej typu H2 albo rozwiązanie równoważne do pomieszczeń mokrych wraz z kompletnym systemem profili i łączników;

- system sufitu podwieszanego odporny na wilgoć z zabezpieczoną antykorozyjnie konstrukcją;

- gładź i farba przeznaczone do pomieszczeń wilgotnych odporne na zmywanie i rozwój grzybów;

- drzwi i ościeżnice odporne na warunki okresowo podwyższonej wilgotności z okuciami i elementem wentylacyjnym wymaganym dla łazienki;

- drzwiczki rewizyjne o wymiarze co najmniej 15 na 20 cm lub większym wynikającym z dostępu serwisowego.

Wykonanie

1) Podłoże musi być czyste, suche w stopniu wymaganym przez system, odpylone i wolne od substancji zmniejszających przyczepność.

2) Zabudowy należy wykonać tak, aby zapewnić dostęp do zaworów, syfonów, połączeń wymagających kontroli i mechanizmów spłukujących. Połączenia płyt i przejścia instalacyjne należy wykonać systemowo.

3) Konstrukcję sufitu mocuje się do nośnych elementów zgodnie z instrukcją systemu. Nie wolno przenosić na sufit obciążeń urządzeń bez oddzielnego mocowania.

4) Powierzchnie maluje się po wyschnięciu podłoża i wykonaniu próby zgodności. Kolor zatwierdza Zamawiający przed rozpoczęciem malowania docelowego.

5) Wymiary otworów i grubości ścian należy zmierzyć przed zamówieniem drzwi. Kierunek otwierania musi odpowiadać dokumentacji i nie może ograniczać komunikacji ani dostępu do wyposażenia.

6) Każda łazienka otrzymuje dwa kompletne zestawy drzwiowe. Skrzydła muszą pracować płynnie, nie ocierać o posadzkę i umożliwiać bezpieczne użytkowanie obu wejść.

Tolerancje i kontrola

- odchylenie płaszczyzny ściany lub sufitu nie większe niż 3 mm na łacie długości 2 m, o ile system nie wymaga dokładniejszego wykonania;

- odchylenie krawędzi od pionu nie większe niż 2 mm na 1 m i 5 mm na całej wysokości pomieszczenia;

- brak spękań, odspojeń, widocznych łączeń, zacieków, prześwitów i różnic połysku powłok malarskich;

- stabilność zabudów i sufitów oraz prawidłowe rozmieszczenie rewizji;

- zgodność wymiarów, kierunku otwierania, szczelin, okuć i elementów wentylacyjnych drzwi.

Obmiar i rozliczenie

Roboty rozlicza się w cenie ryczałtowej łazienki jako kompletny zakres. Obmiary powierzchni i liczby elementów służą kontroli zgodności. Cena obejmuje dwa zestawy drzwiowe na każdą łazienkę, wszystkie obróbki, listwy, uszczelnienia, okucia i naprawy przyległych powierzchni.

Prace pomocnicze, zabezpieczenia, rusztowania, transport wewnętrzny, próby, dokumentacja, naprawy powierzchni po prowadzeniu instalacji oraz usunięcie odpadów są elementami robót podstawowych i nie podlegają odrębnej zapłacie, o ile dokumenty zamówienia nie stanowią inaczej.

Odbiór

- odbiór podłoży i konstrukcji zabudów przed zamknięciem;

- odbiór sufitu i powierzchni przed malowaniem końcowym;

- sprawdzenie działania obu zestawów drzwiowych i dostępu przez rewizje;

- ocena wyglądu powierzchni w świetle rozproszonym z normalnej odległości użytkowej.

Dokumenty odniesienia

- ST 00 Wymagania ogólne;

- instrukcje systemów suchej zabudowy sufitów farb i stolarki;

- aktualne normy dotyczące płyt gipsowo-kartonowych sufitów podwieszanych farb i drzwi lub normy równoważne.

ST 03  Hydroizolacje i okładziny ceramiczne

| Numer specyfikacji | ST 03 |
| --- | --- |
| Kod CPV | 45431000-7 |
| Zakres | uszczelnienie podpłytkowe spadki płytki fugi i uszczelnienia elastyczne |

Zakres robót

- przygotowanie i gruntowanie podłoży;

- wykonanie warstw spadkowych do odpływu liniowego;

- wykonanie kompletnego systemu hydroizolacji podpłytkowej;

- uszczelnienie naroży dylatacji przejść instalacyjnych odpływów i połączeń materiałów;

- ułożenie płytek ściennych i podłogowych;

- wykonanie fug profili zakończeniowych dylatacji i silikonów sanitarnych.

Materiały

- hydroizolacja podpłytkowa zgodna z PN-EN 14891 lub normą równoważną wraz z gruntem taśmami narożnikami i mankietami systemowymi;

- klej co najmniej klasy C2TE S1 według PN-EN 12004 lub rozwiązanie równoważne odpowiednie do podłoża formatu płytek i pomieszczeń mokrych;

- płytki pierwszego gatunku zgodne z PN-EN 14411 lub normą równoważną; płytki podłogowe o antypoślizgowości co najmniej R10;

- zaprawa do spoin co najmniej klasy CG2 WA według PN-EN 13888 lub rozwiązanie równoważne odporne na wodę i ścieranie;

- trwale elastyczny silikon sanitarny odporny na grzyby oraz profile i listwy odporne na korozję.

Wykonanie

1) Wilgotność, wytrzymałość, równość i czystość podłoża muszą spełniać wymagania systemu. Rysy i ubytki naprawia się przed gruntowaniem.

2) Spadek posadzki w strefie odpływu należy ukształtować na poziomie od 1,5 do 2,0 procent w kierunku odpływu, bez przeciwspadków i miejsc zatrzymujących wodę.

3) Hydroizolację wykonuje się na całej podłodze z wywinięciem na ściany oraz na ścianach w strefach mokrych. W strefie natrysku uszczelnienie prowadzi się do pełnej wysokości okładziny i co najmniej 0,5 m poza obszar bezpośredniego oddziaływania wody.

4) Naroża, połączenia ściana podłoga, dylatacje, odpływ i każde przejście instalacyjne należy uszczelnić elementami systemowymi. Nie dopuszcza się wykonywania mankietów z przypadkowych odcinków taśmy.

5) Należy wykonać liczbę warstw i zużycie materiału zapewniające minimalną suchą grubość określoną przez producenta. Każdą warstwę nanosi się po wyschnięciu poprzedniej.

6) Przed układaniem płytek należy przeprowadzić próbę szczelności metodą uzgodnioną dla zastosowanego systemu. Jeżeli warunki techniczne na to pozwalają, wykonuje się próbę wodną przez 24 godziny.

7) Układ płytek, osie, poziomy, szerokości spoin i rozmieszczenie docinek należy zatwierdzić przed rozpoczęciem klejenia. W strefach mokrych należy zapewnić pełne podparcie płytki klejem.

8) Spoiny w narożach, na styku różnych materiałów, wokół urządzeń i w dylatacjach wypełnia się elastycznie. Silikon nie może zastępować brakującej fugi ani hydroizolacji.

Kontrola jakości

- protokoły odbioru podłoża i warstw spadkowych;

- zdjęcia taśm narożników mankietów odpływu i całej hydroizolacji przed zakryciem;

- wynik próby szczelności i czas jej trwania;

- spadki posadzki potwierdzone pomiarem i próbą odpływu;

- przyczepność i pełne podparcie płytek sprawdzane podczas robót i opukiwaniem po związaniu;

- równość powierzchni do 3 mm na łacie 2 m z uwzględnieniem zaprojektowanych spadków;

- równomierność spoin z odchyleniem szerokości nie większym niż 1 mm oraz brak wyszczerbień zabrudzeń i przebarwień.

Obmiar i rozliczenie

Hydroizolacje i okładziny rozlicza się w cenie ryczałtowej kompletnego remontu łazienki. Cena obejmuje wszystkie warstwy systemowe, przygotowanie podłoża, docinki, otwory, profile, dylatacje, uszczelnienia i próby niezależnie od rzeczywistego zużycia materiału wymaganego dla osiągnięcia parametrów.

Prace pomocnicze, zabezpieczenia, rusztowania, transport wewnętrzny, próby, dokumentacja, naprawy powierzchni po prowadzeniu instalacji oraz usunięcie odpadów są elementami robót podstawowych i nie podlegają odrębnej zapłacie, o ile dokumenty zamówienia nie stanowią inaczej.

ST 04  Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

| Numer specyfikacji | ST 04 |
| --- | --- |
| Kod CPV | 45330000-9 |
| Zakres | przewody podejścia armatura odpływy i próby w granicach łazienek |

Zakres robót

Zakres obejmuje pełną wymianę przewodów i podejść wody zimnej, ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej w granicach każdej łazienki, od ustalonych po odkryciu punktów włączenia do nowych urządzeń. Dokładne średnice, materiał i przebieg instalacji istniejącej zostaną ustalone po skuciu okładzin zgodnie z procedurą odkrywek.

- demontaż istniejących odcinków w granicach łazienki;

- wykonanie nowych przewodów podejść i punktów przyłączeniowych;

- wykonanie przejść systemowych między nową i istniejącą instalacją;

- montaż zaworów odcinających rewizji mocowań i izolacji;

- podłączenie stelaża WC umywalki zestawu prysznicowego i odpływu liniowego;

- płukanie próby ciśnieniowe próby szczelności i próby odpływu;

- dokumentacja fotograficzna przed zakryciem.

Dobór średnic po odkryciu

1) Średnice przewodów wodociągowych dobiera się do obliczeniowego przepływu, wymaganej wydajności punktów poboru, dostępnego ciśnienia i charakterystyki zastosowanego systemu.

2) Nie wolno zmniejszyć przepustowości istniejącego zasilania ani stosować średnicy mniejszej od wymaganej dla urządzenia. Zmniejszenie średnicy względem przewodu w punkcie włączenia wymaga obliczenia lub pisemnego uzasadnienia technicznego.

3) Średnice i spadki kanalizacji dobiera się do rodzaju przyborów, jednostek odpływu, długości podejścia, możliwości wentylowania i warunków włączenia. Podejścia muszą zapewniać samooczyszczanie i brak wysysania zamknięć wodnych.

Materiały

1) kompletny system przewodów do wody zimnej i ciepłej przeznaczony do zabudowy i odpowiedni do parametrów istniejącej instalacji;

2) rury i kształtki kanalizacyjne do instalacji wewnętrznych o wymaganej odporności termicznej mechanicznej i akustycznej;

3) złączki przejściowe zawory mocowania tuleje ochronne izolacje i elementy kompensacyjne kompatybilne z systemem;

4) odpływ liniowy o długości co najmniej 80 cm z wyjmowanym syfonem i systemowym kołnierzem do hydroizolacji.

Wykonanie

1) W obrębie jednej funkcji należy stosować jeden kompatybilny system. Połączeń rozłącznych i gwintowanych nie wolno ukrywać bez trwałego dostępu rewizyjnego.

2) Przewody prowadzi się w sposób umożliwiający kompensację wydłużeń, ochronę przed uszkodzeniem i korozją oraz wykonanie izolacji. Bruzdy nie mogą naruszać konstrukcji.

3) Przejścia przez przegrody wykonuje się w tulejach i uszczelnia odpowiednio do funkcji przegrody. Przejścia przez strefy wymagające zabezpieczenia ogniowego odtwarza się systemem o wymaganej klasie.

4) Zawory odcinające i elementy wymagające obsługi należy umieścić w dostępnym miejscu. Dostęp nie może wymagać zniszczenia okładziny.

5) Przewody kanalizacyjne układa się ze stałym spadkiem do pionu lub poziomu odpływowego. Kielichy, podpory i punkty stałe rozmieszcza się zgodnie z instrukcją systemu.

6) Odpływ liniowy należy stabilnie osadzić, wypoziomować w kierunku poprzecznym i połączyć z hydroizolacją kołnierzem systemowym. Wysokość rusztu musi odpowiadać wykończonej posadzce.

7) Przed zakryciem instalacji wykonuje się płukanie oraz próbę ciśnieniową przewodów wodnych zgodnie z instrukcją systemu i aktualnymi normami. Ciśnienie próbne przyjmuje się co najmniej 1,5 razy większe od ciśnienia roboczego, chyba że właściwa norma lub producent wymaga wartości wyższej.

8) Kanalizację poddaje się próbie szczelności i przepływu. Należy jednocześnie uruchomić punkty odpływowe i sprawdzić brak cofania wody przecieków hałasu oraz utraty zamknięć wodnych.

Kontrola jakości

1) kompletność protokołu odkrywek;

2) spadki kanalizacji oraz prawidłowe osadzenie i uszczelnienie odpływu;

3) zdjęcia wszystkich przewodów połączeń i przejść przed zakryciem z widoczną miarą.

Obmiar i rozliczenie

Rozliczeniu podlega kompletnie działająca instalacja w cenie ryczałtowej łazienki. Dokładna średnica lub materiał ujawniony po skuciu okładzin nie zmienia ceny, jeżeli roboty pozostają w granicach łazienki. Wymiana lub naprawa pionów i przewodów poza tą granicą wymaga uprzedniego pisemnego polecenia zgodnie z umową.

Prace pomocnicze, zabezpieczenia, transport wewnętrzny, próby, dokumentacja, naprawy powierzchni po prowadzeniu instalacji oraz usunięcie odpadów są elementami robót podstawowych i nie podlegają odrębnej zapłacie, o ile dokumenty zamówienia nie stanowią inaczej.

Odbiór

- odbiór odkrywek i sposobu włączenia;

- odbiór instalacji przed zakryciem wraz z dokumentacją fotograficzną;

- pozytywne wyniki prób ciśnieniowych szczelności i przepływu;

- sprawdzenie dostępności zaworów rewizji i syfonów;

- sprawdzenie działania wszystkich urządzeń bez przecieków i niepożądanych odgłosów.

Dokumenty odniesienia

- PN-EN 806 i PN-B-01706 w aktualnym zakresie lub normy równoważne;

- PN-EN 12056 lub norma równoważna;

- PN-EN 1253 lub norma równoważna dla odpływów;

- instrukcje producentów systemów rurowych armatury i urządzeń;

- ST 00 i procedura Instalacje ukryte

ST 05  Instalacja centralnego ogrzewania

| Numer specyfikacji | ST 05 |
| --- | --- |
| Kod CPV | 45331100-7 |
| Zakres | odcinki instalacji grzejnikowej grzejnik drabinkowy regulacja i próby |

Zakres robót

Zakres obejmuje demontaż istniejącego grzejnika, wymianę przewodów zasilania 
i powrotu w granicach łazienki od ustalonych punktów włączenia, montaż nowego grzejnika drabinkowego o mocy około 900 W, armatury oraz wykonanie prób, regulacji i odpowietrzenia. Średnice i materiał istniejących przewodów ustala się po odkryciu.

Materiały

- grzejnik drabinkowy przeznaczony do pomieszczeń wilgotnych o mocy około 900 W dla parametrów istniejącej instalacji;

- zawór termostatyczny z głowicą zawór powrotny odpowietrznik i komplet mocowań;

- system przewodów i złączek zgodny z parametrami centralnego ogrzewania zabezpieczony przed korozją i przenikaniem tlenu w zakresie wymaganym dla systemu;

- izolacja przewodów i tuleje ochronne właściwe dla temperatury pracy

Wykonanie

1) Wyłączenie ogrzewania, spuszczenie czynnika lub zastosowanie innej bezpiecznej technologii należy uzgodnić z Zamawiającym.

2) Po odkryciu przewodów wykonuje się protokół i szkic zgodnie z procedurą Instalacje ukryte. Nowe przewody nie mogą ograniczać przepływu wymaganego dla projektowanej mocy grzejnika.

3) Grzejnik montuje się stabilnie, z zachowaniem odległości wymaganych przez producenta i możliwością czyszczenia oraz obsługi zaworów.

4) Połączenia ukryte wykonuje się wyłącznie w technologii dopuszczonej do zabudowy. Połączenia rozłączne pozostają dostępne.

5) Przed zakryciem wykonuje się próbę szczelności zgodnie z parametrami systemu, następnie płukanie, napełnienie, odpowietrzenie i regulację.

Kontrola jakości

1) protokół odkrywek materiał średnice i punkty włączenia

2) zgodność mocy i parametrów grzejnika z istniejącą instalacją

3) stabilność mocowania i dostępność armatury

4) wynik próby szczelności oraz brak przecieków po rozgrzaniu instalacji

5) równomierne nagrzewanie regulacja i skuteczne odpowietrzenie

Obmiar i rozliczenie

Roboty rozlicza się w cenie ryczałtowej łazienki. Cena obejmuje grzejnik, armaturę, przewody i przejścia w granicach łazienki, demontaż, próby, regulację i odtworzenia. Roboty na instalacji poza granicą łazienki wymagają uprzedniego pisemnego polecenia.

Prace pomocnicze, zabezpieczenia, rusztowania, transport wewnętrzny, próby, dokumentacja, naprawy powierzchni po prowadzeniu instalacji oraz usunięcie odpadów są elementami robót podstawowych i nie podlegają odrębnej zapłacie, 
o ile dokumenty zamówienia nie stanowią inaczej.

Odbiór

1) odbiór przewodów przed zakryciem wraz z próbą szczelności

2) odbiór grzejnika po napełnieniu odpowietrzeniu i regulacji

3) potwierdzenie braku przecieków i prawidłowego nagrzewania

Dokumenty odniesienia

1) PN-EN 442 lub norma równoważna

2) aktualne normy dotyczące wewnętrznych instalacji ogrzewczych lub normy równoważne

3) instrukcje producenta systemu przewodów grzejnika i armatury

4) ST 00 i procedura Instalacje ukryte

ST 06  Instalacje elektryczne

| Numer specyfikacji | ST 06 |
| --- | --- |
| Kod CPV | 45310000-3 |
| Zakres | przewody osprzęt oświetlenie ochrona przeciwporażeniowa i pomiary |

Zakres robót

- identyfikacja i bezpieczne odłączenie obwodów;

- demontaż istniejących opraw osprzętu i odcinków instalacji wymagających wymiany;

- wykonanie przewodów puszek połączeń wyrównawczych i punktów zasilania dla nowego układu;

- montaż łączników gniazd i dwóch opraw LED w każdej łazience;

- zapewnienie ochrony różnicowoprądowej 30 mA dla obwodów wymagających takiej ochrony;

- wykonanie kompletu pomiarów ochronnych i funkcjonalnych

Materiały

- przewody i osprzęt przeznaczone do instalacji stałych o parametrach odpowiednich do zabezpieczeń i sposobu ułożenia;

- osprzęt o stopniu ochrony i konstrukcji właściwej dla strefy w pomieszczeniu z natryskiem;

- dwie oprawy LED zapewniające łącznie strumień co najmniej około 4000 lm na łazienkę oraz stopień ochrony właściwy dla miejsca montażu;

- aparatura ochronna kompatybilna z istniejącą rozdzielnicą i parametrami obwodu;

- materiały do połączeń wyrównawczych i oznaczeń przewodów

Wykonanie

1) Prace wykonują osoby posiadające wymagane kwalifikacje. Przed rozpoczęciem należy potwierdzić brak napięcia i zabezpieczyć obwód przed przypadkowym załączeniem.

2) Rozmieszczenie urządzeń musi odpowiadać strefom ochronnym pomieszczeń 
z natryskiem. Nie wolno instalować osprzętu w strefie niedopuszczonej przez przepisy i parametry urządzenia.

3) Przewody układa się w trasach uporządkowanych, chronionych przed uszkodzeniem i możliwych do odtworzenia w dokumentacji powykonawczej. Połączenia wykonuje się w dostępnych puszkach albo w systemie dopuszczonym do trwałego ukrycia.

4) Metalowe części wymagające ochrony obejmuje się połączeniami wyrównawczymi zgodnie z oceną instalacji i aktualnymi wymaganiami.

5) Oprawy rozmieszcza się tak, aby zapewnić równomierne oświetlenie i dostęp serwisowy. Barwę światła i wygląd opraw zatwierdza Zamawiający.

6) Po zakończeniu wykonuje się oględziny i pomiary obejmujące co najmniej ciągłość przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych, rezystancję izolacji, impedancję pętli zwarcia, działanie wyłączników różnicowoprądowych oraz próbę funkcjonalną.

Kontrola jakości

- zgodność tras przekrojów zabezpieczeń i stref ochronnych;

- stan izolacji oznaczenia i jakość połączeń;

- ciągłość przewodów ochronnych i wyrównawczych;

- działanie oświetlenia łączników gniazd i zabezpieczeń;

- protokoły pomiarów podpisane przez osobę z wymaganymi kwalifikacjami;

- szkic powykonawczy tras przewodów i lokalizacji puszek przed zakryciem.

Obmiar i rozliczenie

Instalację elektryczną rozlicza się w cenie ryczałtowej łazienki. Cena obejmuje przewody osprzęt oprawy aparaturę ochronną połączenia wyrównawcze bruzdy naprawy i wszystkie pomiary niezbędne do bezpiecznego użytkowania.

Prace pomocnicze, zabezpieczenia, rusztowania, transport wewnętrzny, próby, dokumentacja, naprawy powierzchni po prowadzeniu instalacji oraz usunięcie odpadów są elementami robót podstawowych i nie podlegają odrębnej zapłacie, o ile dokumenty zamówienia nie stanowią inaczej.

Odbiór;

- odbiór tras i przewodów przed zakryciem;

- oględziny zgodności urządzeń ze strefami ochronnymi;

- pozytywne wyniki wszystkich wymaganych pomiarów;

- próba funkcjonalna oświetlenia osprzętu i zabezpieczeń

Dokumenty odniesienia

- PN-HD 60364-7-701 lub norma równoważna;

- PN-HD 60364-6 lub norma równoważna;

- aktualne przepisy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej i kwalifikacji osób wykonujących pomiary;

- instrukcje producentów aparatury opraw i osprzętu

ST 07  Wyposażenie sanitarne i uruchomienie

| Numer specyfikacji | ST 07 |
| --- | --- |
| Kod CPV | 45330000-9 45453000-7 |
| Zakres | montaż urządzeń wyposażenia regulacja próby i przekazanie do użytkowania |

Minimalne wyposażenie jednej łazienki

| Element | Liczba | Wymaganie podstawowe |
| --- | --- | --- |
| Stelaż WC i miska wisząca | 1 komplet | przycisk dwudzielny i deska wolnoopadająca |
| Odpływ liniowy | 1 sztuka | długość co najmniej 80 cm z syfonem i kołnierzem |
| Grzejnik drabinkowy | 1 komplet | moc około 900 W z armaturą |
| Ścianka Walk In | 1 sztuka | szerokość około 100 cm szkło hartowane co najmniej 8 mm |
| Zestaw prysznicowy | 1 komplet | rozwiązanie podtynkowe kompletne |
| Szafka z umywalką | 1 komplet | wymiar orientacyjny około 70 na 40 cm odporność na wilgoć |
| Lustro | 1 sztuka | okrągłe średnica około 60 cm |
| Oprawy LED | 2 sztuki | łącznie co najmniej około 4000 lm |
| Drzwi z ościeżnicą | 2 komplety | po jednym wejściu od każdego pomieszczenia powiązanego |
| Rewizje | według potrzeb | co najmniej 15 na 20 cm i dostęp do elementów obsługowych |

Materiały i urządzenia

Urządzenia muszą być kompletne, wzajemnie kompatybilne, odporne na intensywne użytkowanie i wilgoć oraz posiadać instrukcje w języku polskim. Elementy mające kontakt z wodą muszą spełniać wymagania higieniczne. Kolorystyka i wygląd wymagają zatwierdzenia na podstawie kart i próbek.

Wykonanie

1) Urządzenia należy montować po odbiorze okładzin, z użyciem mocowań odpowiednich do podłoża i przewidzianych przez producenta.

2) Stelaż WC musi być wypoziomowany, stabilnie zamocowany i dostępny przez otwór przycisku albo dodatkową rewizję. Miska nie może wykazywać ugięcia ani luzu.

3) Umywalkę z szafką należy ustawić i zamocować bez naprężeń, zapewniając dostęp do syfonu i zaworów. Krawędzie narażone na wodę należy trwale uszczelnić.

4) Ściankę Walk In montuje się pionowo, na mocowaniach systemowych, ze stabilizatorem. Krawędzie szkła nie mogą stykać się bezpośrednio z twardym podłożem.

5) Armaturę podtynkową należy sprawdzić przed zamknięciem zabudowy. Elementy serwisowe muszą być dostępne bez niszczenia okładzin.

6) Po montażu należy wyregulować spłukiwanie, temperaturę i strumień armatury, przepływ odpływu, zawory grzejnika oraz działanie całego wyposażenia.

7) Na zakończenie pomieszczenie należy umyć, usunąć etykiety i pozostałości materiałów, zabezpieczyć powierzchnie do odbioru oraz przekazać instrukcje i klucze serwisowe.

Kontrola i próby

- stabilność i poziom urządzeń oraz brak uszkodzeń powierzchni;

- szczelność wszystkich połączeń przy napełnieniu i równoczesnym użytkowaniu;

- prawidłowe spłukiwanie WC i napełnianie zbiornika;

- odpływ natrysku bez zastoin i cofania wody;

- działanie baterii zaworów syfonów i elementów serwisowych;

- stabilność ścianki Walk In i jakość uszczelnień;

- działanie obu drzwi opraw i osprzętu elektrycznego;

- kompletność wyposażenia instrukcji kart gwarancyjnych i dokumentacji

Obmiar i rozliczenie

Wyposażenie i uruchomienie rozlicza się w cenie ryczałtowej łazienki. Cena obejmuje wszystkie uchwyty mocowania uszczelnienia przewody przyłączeniowe zawory syfony akcesoria regulacje i próby konieczne do przekazania kompletnego pomieszczenia.

Prace pomocnicze, zabezpieczenia, rusztowania, transport wewnętrzny, próby, dokumentacja, naprawy powierzchni po prowadzeniu instalacji oraz usunięcie odpadów są elementami robót podstawowych i nie podlegają odrębnej zapłacie, o ile dokumenty zamówienia nie stanowią inaczej.

Odbiór

- odbiór kompletności i zgodności urządzeń z zatwierdzonymi kartami materiałowymi;

- próba działania przy jednoczesnym korzystaniu z punktów poboru i odpływu;

- sprawdzenie braku przecieków po czasie obserwacji;

- odbiór estetyki montażu czystości oraz kompletności instrukcji i gwarancji

Dokumenty odniesienia

- ST 00 do ST 06;

- OPZ i dokumentacja projektowa;

- instrukcje producentów urządzeń armatury mebli szkła i mocowań;

- aktualne normy wyrobów sanitarnych i wyposażenia lub normy równoważne.

Załącznik A  Protokół odkrywek instalacyjnych

Formularz należy sporządzić odrębnie dla każdej łazienki

| Łazienka | Ł- pomieszczenia |
| --- | --- |
| Data i godzina |  |
| Rodzaj instalacji | woda zimna woda ciepła kanalizacja centralne ogrzewanie inne |
| Miejsce odkrywki |  |
| Materiał przewodu |  |
| Średnica | zewnętrzna …………… mm nominalna …………… grubość ścianki …………… |
| Stan techniczny |  |
| Obsługiwane punkty |  |
| Punkt włączenia |  |
| Zdjęcia |  |

Proponowane rozwiązanie

| System i materiał |  |
| --- | --- |
| Średnice |  |
| Sposób połączenia |  |
| Uwagi |  |

Decyzja

☐ akceptuje się rozwiązanie do wykonania w ramach zakresu umowy

☐ rozwiązanie wymaga korekty opisanej w uwagach

☐ stwierdzono możliwą konieczność robót poza zakresem  roboty wstrzymano do pisemnej decyzji Zamawiającego

Uzasadnienie i warunki wykonania

| Ustalenia |  |
| --- | --- |
| Wymagane korekty |  |
| Termin ponownego zgłoszenia |  |
| Weryfikacja | uwagi usunięto uwag nie usunięto nie dotyczy |
| Wykonawca | imię nazwisko podpis data |
| Zamawiający | imię nazwisko podpis data |

Załącznik B  Odbiór robót zanikających

| Łazienka | Ł-…… pomieszczenia |
| --- | --- |
| Data zgłoszenia |  |
| Data odbioru |  |
| Rodzaj robót | instalacja wodna kanalizacja centralne ogrzewanie elektryka hydroizolacja inne |
| Ocena |  |
| Uwagi i termin |  |
| Zgoda na zakrycie | tak nie |
| Podpisy | Wykonawca Zamawiający |

Załącznik C  Dokumentacja do odbioru końcowego

Wykonawca przekazuje komplet dokumentów osobno dla każdej łazienki oraz zestawienie zbiorcze dla całego zleconego zakresu.

☐ oświadczenie o zgodności wykonania z dokumentami umowy

☐ protokoły odkrywek instalacyjnych

☐ protokoły odbioru robót zanikających

☐ protokoły prób wodociągowych kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania

☐ protokoły pomiarów instalacji elektrycznej

☐ dokumentacja fotograficzna przed w trakcie przed zakryciem i po zakończeniu

☐ karty gwarancyjne i wykaz okresów gwarancji producentów

Uwagi końcowe

Normy przywołane w STWiORB należy stosować w aktualnym wydaniu. Dopuszcza się normy równoważne, jeżeli zapewniają nie niższy poziom jakości, trwałości i bezpieczeństwa. W przypadku zmiany przepisów w okresie realizacji stosuje się wymagania obowiązujące dla wykonywanej czynności, z zachowaniem zasad zmiany umowy określonych w dokumentach zamówienia.