
Załącznik nr 2 do SWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. minimalne wymagania techniczno-użytkowe agregatu prądotwórczego stacjonarnego oraz warunki podłączenia do infrastruktury technicznej budynku Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie.
Lokalizacja zabudowy agregatu oraz trasa przebiegu kabla do ustalenia w trakcie wizji lokalnej.
Połączenie agregatu z złączem przyłączeniowym należy wykonać w wykopie wzdłuż budynków garaży.
Długość wykopu oraz kabla około 75 mb. Zakres prac ziemnych: należy rozebrać istniejącą kostkę, ułożyć przewód zasilający w rurze osłonowej, karbowanej, odtworzyć rozebraną kostkę. Prace ziemne należy wykonać z zapewnieniem dostępu do garaży.
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Potwierdzenie minimalnych wymagań (wypełnia Wykonawca wpisując „SPEŁNIA” lub „NIE SPEŁNIA)
lub proponowane parametry techniczne (wypełnia wykonawca wpisując rodzaj, wielkość, wartość, oferowanego parametru)

	1. 
	Agregat prądotwórczy fabrycznie nowy /rok produkcji min. 2026/
	

	2. 
	Model agregatu /należy podać model i producenta /
	

	3. 
	Dane ogólne i techniczne agregatu:
1. Wymiary zewnętrzne (mm) max.3990 x 1600 x 2500 (dł. x szer. x wys.) 
2. Moc urządzenia (zgodnie z normą ISO8528):
· praca nominalna P.R.P. min. 220 kVA /176 kW
· praca awaryjna L.T.P. min. 200 kVA / 160 kW
3. Napięcie (V); częstotliwość (Hz) - 230/400 V; 50 Hz
4. Prąd znamionowy (A) min. 288 A
5. Klasa regulacji G3
6. Stopień ochrony prądnicy IP min. IP 23
7. Podgrzewacz płynu chłodzącego w czasie czuwania
8. Zintegrowany prostownik baterii rozruchowych
9. Zintegrowany wyłącznik główny prądnicy 3P
10. Samoczynny start po podaniu sygnału startu
11. Wyłącznik awaryjny
12. Pomiar poziomu paliwa w % z odczytem na wyświetlaczu sterownika
13. Zbiornik paliwa zintegrowany z ramą
14. Min. czas pracy przy obciążeniu 100 % bez konieczności uzupełnienia paliwa 22 godzin
15. Wersja obudowy wyciszona odporna na warunki atmosferyczne
16. Sygnał dźwiękowy przy panelu sterowania
17. Serwis fabryczny na terenie Polski
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	4. 
	Silnik zespołu prądotwórczego:
1. Nominalna prędkość obrotowa - 1500 obr./min 
2. Rodzaj silnika: wysokoprężny 6-cylindrowy rzędowy z doładowaniem
3. Moc silnika netto max. 180 kW
4. Instalacja prądu stałego (DC) 24 V
5. Zużycie paliwa przy 100 % obciążenia max. 41,6 l/h
6. Układ paliwowy - wtrysk bezpośredni
7. Zabezpieczenie silnika przed:
· niskim ciśnieniem oleju
· wysoką temperaturą
8. Silnik z czujnikami płynnych pomiarów:
· ciśnienia oleju
· temperatury chłodziwa
9. Pojemność skokowa (l) max. 10,4 l
10. Serwis fabryczny na terenie Polski
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	5. 
	Dane ogólne dotyczące prądnicy zespołu prądotwórczego:
1. Konstrukcja prądnicy (bezszczotkowa/synchroniczna/samowzbudna)
2. Stopień ochrony min. IP 23
3. Rodzaj uzwojenia - miedziane
4. Elektroniczny regulator napięcia AVR
5. Stabilizacja napięcia  + / - 1%
6. Klasa izolacji H
7. THD - <2,5%
8. Sprawność 93,7%
9. Podtrzymanie prądu zwarciowego 300% przez 10s 
10. Serwis fabryczny na terenie Polski
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	6. 
	Dane ogólne panelu sterowania:
1. Typ sterownika elektroniczny z wyświetlaczem 
2. Sterujący agregatem
3. Sterujący układem SZR
4. Zabezpieczający zespół od awarii elektrycznych i mechanicznych
5. Uruchamiający agregat przy sygnale zdalnego startu
6. Realizujący wszystkie wymagania projektowanego układu SZR 
7. Z programowalną logiką PLC
8. Menu i komunikaty w języku polskim
9. Wyposażony w złącze USB
10. Wyświetlacz wskazujący parametry pracy silnika i prądnicy 
11. Obsługa trzech poziomów haseł sterownika
12. Zegar czasu rzeczywistego zasilany z akumulatora wewnętrznego sterownika
13. Możliwość podłączenia do 32 wyjść dowolnie programowalnych
14. Wysyłanie powiadomień o zdarzeniach/ostrzeżeniach/alarmach:
· na min 4 adresy e-mail;
· na min. 10 nr telefonów w formie SMS-ów;
· polski język powiadomień.
15. Ostrzeżenie przypominające o serwisie ustawialne, zależne od daty i ilości przepracowanych motogodzin
16. Pamięć min. 350 zdarzeń z rejestracją wszystkich parametrów wyświetlanych w momencie zdarzenia 
17. Automatyczny start agregatu po przekroczeniu parametrów sieci poza zaprogramowane limity 
18. Pomiar prądu generatora w trzech fazach
19. Pomiar napięcia generatora w trzech fazach
20. Pomiar mocy czynnej
21. Pomiar mocy biernej
22. Pomiar mocy pozornej
23. Licznik energii czynnej
24. Licznik energii biernej
25. Licznik czasu pracy zespołu
26. Pomiar napięcia akumulatora
27. Pomiar poziomu paliwa
28. Pomiar ciśnienia oleju
29. Pomiar temperatury silnika
30. Ochrona generatora przed:
· zmianami częstotliwości;
· zmianami napięcia;
· asymetrią;
· przeciążeniem.
31. Dowolnie ustawialne samoczynne testy okresowe
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	7. 
	Dane ogólne dotyczące posadowienia, przyłączy kablowych i uziemienia agregatu prądotwórczego:
1. Wykonanie projektu elektrycznego i uzgodnienie go z Zakładem Energetycznym 
2. Posadowienie agregatu na prefabrykowanej płycie fundamentowej 
3. Uziemienie miedziowane o rezystancji <5Ω
4. Przy agregacie postawić złącze kablowe wolnostojące, zabezpieczone powłoką odporną na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, możliwość montażu trzech kaset RBK00 ze zwieraczami instalacyjnymi 160 A
5. Kabel pomiędzy agregatem a złączem giętki, miedziany
6. Kable odbioru mocy 5xYAKXS 1xxx wraz z kablami sterowniczymi położone w rurze karbonowej, dwuwarstwowej, osłonowej, niebieskiej 
7. Ilość kabli sterowniczych zgodnie z wytycznymi producenta zespołu prądotwórczego 
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	8. 
	Dane dotyczące fundamentu pod agregat prądotwórczy
1. Rodzaj fundamentu - płyta prefabrykowana betonowa / wylewka betonowa 
2. Długość fundamentu betonowego (cm) - długość agregatu + 15 cm (tolerancja +/- 2cm)
3. Szerokość fundamentu betonowego (cm) - szerokość agregatu + 15 cm (tolerancja +/- 2cm)
4. Głębokość fundamentu betonowego (cm) - zapewniająca odpowiednie warunki usadowienia - dostosowana do masy agregatu (nie mniej niż 18 cm)
5. Gęstość betonu (kg/m³) - min. 2400 kg/m³
6. Agregat zamocowany do fundamentu
7. Rodzaj zbrojenia - pręty stalowe
8. Stabilizacja płyty fundamentowej - podsypka piaskowa lub żwirowa zagęszczona mechanicznie
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	9. 
	Gwarancja – 48 miesięcy/limit min. 1 000 motogodzin
	

	10. 
	Bezpłatny serwis przez cały okres gwarancji, w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej producenta
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