Załącznik nr 2 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. minimalne wymagania techniczno-użytkowe agregatu prądotwórczego stacjonarnego oraz warunki podłączenia do infrastruktury technicznej budynku Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie.

Lokalizacja zabudowy agregatu oraz trasa przebiegu kabla do ustalenia w trakcie wizji lokalnej.

Połączenie agregatu z złączem przyłączeniowym należy wykonać w wykopie wzdłuż budynków garaży.

Długość wykopu oraz kabla około 75 mb. Zakres prac ziemnych: należy rozebrać istniejącą kostkę, ułożyć przewód zasilający w rurze osłonowej, karbowanej, odtworzyć rozebraną kostkę. Prace ziemne należy wykonać z zapewnieniem dostępu do garaży.

| Lp. | Wyszczególnienie | Potwierdzenie minimalnych wymagań (wypełnia Wykonawca wpisując „SPEŁNIA” lub „NIE SPEŁNIA) lub proponowane parametry techniczne (wypełnia wykonawca wpisując rodzaj, wielkość, wartość, oferowanego parametru) |
| --- | --- | --- |
|  | Agregat prądotwórczy fabrycznie nowy /rok produkcji min. 2026/ |  |
|  | Model agregatu /należy podać model i producenta / |  |
|  | Dane ogólne i techniczne agregatu: - Wymiary zewnętrzne (mm) max.3990 x 1600 x 2500 (dł. x szer. x wys.) - Moc urządzenia (zgodnie z normą ISO8528): - praca nominalna P.R.P. min. 220 kVA /176 kW - praca awaryjna L.T.P. min. 200 kVA / 160 kW - Napięcie (V); częstotliwość (Hz) - 230/400 V; 50 Hz - Prąd znamionowy (A) min. 288 A - Klasa regulacji G3 - Stopień ochrony prądnicy IP min. IP 23 - Podgrzewacz płynu chłodzącego w czasie czuwania - Zintegrowany prostownik baterii rozruchowych - Zintegrowany wyłącznik główny prądnicy 3P - Samoczynny start po podaniu sygnału startu - Wyłącznik awaryjny - Pomiar poziomu paliwa w % z odczytem na wyświetlaczu sterownika - Zbiornik paliwa zintegrowany z ramą - Min. czas pracy przy obciążeniu 100 % bez konieczności uzupełnienia paliwa 22 godzin - Wersja obudowy wyciszona odporna na warunki atmosferyczne - Sygnał dźwiękowy przy panelu sterowania - Serwis fabryczny na terenie Polski |  |
|  | Silnik zespołu prądotwórczego: - Nominalna prędkość obrotowa - 1500 obr./min - Rodzaj silnika: wysokoprężny 6-cylindrowy rzędowy z doładowaniem - Moc silnika netto max. 180 kW - Instalacja prądu stałego (DC) 24 V - Zużycie paliwa przy 100 % obciążenia max. 41,6 l/h - Układ paliwowy - wtrysk bezpośredni - Zabezpieczenie silnika przed: - niskim ciśnieniem oleju - wysoką temperaturą - Silnik z czujnikami płynnych pomiarów: - ciśnienia oleju - temperatury chłodziwa - Pojemność skokowa (l) max. 10,4 l - Serwis fabryczny na terenie Polski |  |
|  | Dane ogólne dotyczące prądnicy zespołu prądotwórczego: - Konstrukcja prądnicy (bezszczotkowa/synchroniczna/samowzbudna) - Stopień ochrony min. IP 23 - Rodzaj uzwojenia - miedziane - Elektroniczny regulator napięcia AVR - Stabilizacja napięcia + / - 1% - Klasa izolacji H - THD - <2,5% - Sprawność 93,7% - Podtrzymanie prądu zwarciowego 300% przez 10s - Serwis fabryczny na terenie Polski |  |
|  | Dane ogólne panelu sterowania: - Typ sterownika elektroniczny z wyświetlaczem - Sterujący agregatem - Sterujący układem SZR - Zabezpieczający zespół od awarii elektrycznych i mechanicznych - Uruchamiający agregat przy sygnale zdalnego startu - Realizujący wszystkie wymagania projektowanego układu SZR - Z programowalną logiką PLC - Menu i komunikaty w języku polskim - Wyposażony w złącze USB - Wyświetlacz wskazujący parametry pracy silnika i prądnicy - Obsługa trzech poziomów haseł sterownika - Zegar czasu rzeczywistego zasilany z akumulatora wewnętrznego sterownika - Możliwość podłączenia do 32 wyjść dowolnie programowalnych - Wysyłanie powiadomień o zdarzeniach/ostrzeżeniach/alarmach: - na min 4 adresy e-mail; - na min. 10 nr telefonów w formie SMS-ów; - polski język powiadomień. - Ostrzeżenie przypominające o serwisie ustawialne, zależne od daty i ilości przepracowanych motogodzin - Pamięć min. 350 zdarzeń z rejestracją wszystkich parametrów wyświetlanych w momencie zdarzenia - Automatyczny start agregatu po przekroczeniu parametrów sieci poza zaprogramowane limity - Pomiar prądu generatora w trzech fazach - Pomiar napięcia generatora w trzech fazach - Pomiar mocy czynnej - Pomiar mocy biernej - Pomiar mocy pozornej - Licznik energii czynnej - Licznik energii biernej - Licznik czasu pracy zespołu - Pomiar napięcia akumulatora - Pomiar poziomu paliwa - Pomiar ciśnienia oleju - Pomiar temperatury silnika - Ochrona generatora przed: - zmianami częstotliwości; - zmianami napięcia; - asymetrią; - przeciążeniem. - Dowolnie ustawialne samoczynne testy okresowe |  |
|  | Dane ogólne dotyczące posadowienia, przyłączy kablowych i uziemienia agregatu prądotwórczego: - Wykonanie projektu elektrycznego i uzgodnienie go z Zakładem Energetycznym - Posadowienie agregatu na prefabrykowanej płycie fundamentowej - Uziemienie miedziowane o rezystancji <5Ω - Przy agregacie postawić złącze kablowe wolnostojące, zabezpieczone powłoką odporną na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, możliwość montażu trzech kaset RBK00 ze zwieraczami instalacyjnymi 160 A - Kabel pomiędzy agregatem a złączem giętki, miedziany - Kable odbioru mocy 5xYAKXS 1xxx wraz z kablami sterowniczymi położone w rurze karbonowej, dwuwarstwowej, osłonowej, niebieskiej - Ilość kabli sterowniczych zgodnie z wytycznymi producenta zespołu prądotwórczego |  |
|  | Dane dotyczące fundamentu pod agregat prądotwórczy - Rodzaj fundamentu - płyta prefabrykowana betonowa / wylewka betonowa - Długość fundamentu betonowego (cm) - długość agregatu + 15 cm (tolerancja +/- 2cm) - Szerokość fundamentu betonowego (cm) - szerokość agregatu + 15 cm (tolerancja +/- 2cm) - Głębokość fundamentu betonowego (cm) - zapewniająca odpowiednie warunki usadowienia - dostosowana do masy agregatu (nie mniej niż 18 cm) - Gęstość betonu (kg/m³) - min. 2400 kg/m³ - Agregat zamocowany do fundamentu - Rodzaj zbrojenia - pręty stalowe - Stabilizacja płyty fundamentowej - podsypka piaskowa lub żwirowa zagęszczona mechanicznie |  |
|  | Gwarancja – 48 miesięcy/limit min. 1 000 motogodzin |  |
|  | Bezpłatny serwis przez cały okres gwarancji, w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej producenta |  |