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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) oraz grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku przy ul. Bieniewickiej 2A w Warszawie.

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z wykonaniem systemu sygnalizacji pożaru (SSP) oraz grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku przy ul. Bieniewickiej 2A w Warszawie, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową na: „wyposażenie budynku przy ul. Bieniewickiej 2A w System Sygnalizacji Pożaru (SSP) oraz w system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej z klapą dymową”, wrzesień 2026 r.
Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich robót, dostawę i montaż urządzeń oraz wyposażenia niezbędnego do prawidłowego uruchomienia i funkcjonowania projektowanych instalacji.

2. Zakres zamówienia
Zakres robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, w szczególności opisem technicznym, zestawieniami materiałów oraz rysunkami, i obejmuje:
1. wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP), wraz z montażem centrali, czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów oraz niezbędnego okablowania;
2. wykonanie grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej, obejmującego montaż klapy oddymiającej z siłownikiem, urządzeń sterujących oraz elementów zapewniających dopływ powietrza kompensacyjnego;
3. wykonanie otworu w stropodachu wraz z wymaganym wzmocnieniem konstrukcyjnym, zgodnie z rozwiązaniami przedstawionymi w dokumentacji projektowej;
4. wykonanie niezbędnych połączeń, zasilania, mocowań i robót towarzyszących;
5. przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i uruchomienia instalacji oraz przekazanie ich do użytkowania.

3. Wymagania dotyczące wykonania robót
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami producentów zastosowanych urządzeń i materiałów.
Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadać wymagane deklaracje, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót, ochrony istniejących elementów budynku oraz odtworzenia naruszonych powierzchni do stanu właściwego po zakończeniu prac.
Wykonanie otworu w stropodachu i wzmocnienia konstrukcyjnego należy przeprowadzić zgodnie z rozwiązaniami projektowymi, z zachowaniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji i sposobu prowadzenia robót.

4. Próby, odbiory i dokumentacja powykonawcza
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do:
1. przeprowadzenia prób i sprawdzenia prawidłowego działania SSP oraz systemu oddymiania, w tym współdziałania urządzeń i elementów sterujących;
2. usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i ponownego sprawdzenia działania instalacji;
3. przekazania dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi oraz dokumentów dotyczących zastosowanych urządzeń i materiałów;
4. przekazania protokołów z przeprowadzonych prób, pomiarów i uruchomienia instalacji;
5. przeszkolenia wskazanych przedstawicieli Zamawiającego z obsługi systemów.
Odbiór końcowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru po wykonaniu pełnego zakresu zamówienia i przekazaniu wymaganej dokumentacji.

5. Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w sposób zapewniający prawidłowe działanie obu systemów oraz ich zgodność z dokumentacją projektową. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym dostawę urządzeń i materiałów, montaż, uruchomienie, próby, szkolenie oraz dokumentację powykonawczą.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności, niejasności lub braków w dokumentacji projektowej mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonanie robót, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed wykonaniem danego zakresu prac.

6. Gwarancja
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia zgodnie z warunkami umowy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

7. Uszczegółowienie zakresu robót
Zakres zamówienia obejmuje wszystkie 60 pozycji przedmiaru robót stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ, łącznie z poniższymi robotami i dostawami. Roboty należy wykonać z uwzględnieniem wymagań pkt 1–6 OPZ, dokumentacji projektowej oraz STWiORB stanowiącej Załącznik nr 6 do SWZ.
7.1. Roboty przygotowawcze obejmują przygotowanie zaplecza budowy, wygrodzenie i oznakowanie strefy roboczej na ostatnim spoczniku klatki schodowej i na dachu oraz organizację miejsca na odpady. Należy rozbudować istniejącą rozdzielnicę o wyłącznik S301/B10, zgodnie z poz. 1–4 przedmiaru.
7.2. Instalacja SSP obejmuje w szczególności: 1 centralę, 1 element kontrolno-sterujący z obudową, 21 optycznych czujek dymu z gniazdami, 6 ręcznych ostrzegaczy pożarowych, 4 sygnalizatory akustyczne, 4 puszki instalacyjne PIP, 2 akumulatory 12 V / 12 Ah oraz 360 m przewodów i kabli wraz z mocowaniami. Parametry i podział okablowania określają poz. 5–20 przedmiaru.
7.3. System oddymiania obejmuje w szczególności: 1 centralę oddymiania 24 V DC / 8 A, 2 akumulatory 12 V / 3,2 Ah, 3 przyciski oddymiania, 1 puszkę instalacyjną przeciwpożarową E90, 1 gniazdo do czujki, 1 czujkę wiatru/deszczu, 160 m przewodów i kabli wraz z mocowaniami, 1 klapę dymową jednoskrzydłową o powierzchni czynnej 1,43 m², z owiewkami i siłownikiem, wraz z podstawą i ramą aluminiową oraz 1 napęd drzwiowy 24 V / 500 N. Zakres obejmuje roboty uzupełniające, pomiary, uruchomienie i konfigurację, zgodnie z poz. 21–35 przedmiaru.
7.4. Należy dostarczyć i zamontować 10 nowych drzwi wewnętrznych klatkowych o odporności ogniowej EI30, wraz z ościeżnicami, o wymiarach 90 × 205 cm. Zakres odpowiada poz. 37 przedmiaru o obmiarze 18,45 m².
7.5. Należy wykonać bezudarowo otwór w dachu o wymiarach nominalnych 1400 × 1400 mm na klapę dymową, wraz z projektem warsztatowym oraz zaprojektowaniem i wykonaniem podparcia tymczasowego na czas prac rozbiórkowych i montażowych. Zakres obejmuje stemplowanie, ramę stalową z ceowników UPE 200 łączonych na śruby klasy 8.8, zakotwienie ramy do istniejących ścian klatki schodowej za pomocą kotew wklejanych, podlewkę niskoskurczową o wysokiej wytrzymałości w stykach stal–beton oraz zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpożarowe nowej konstrukcji. Należy zapewnić kontrolowane opuszczenie i usunięcie wyciętego bloku, osadzić podstawę klapy i uzupełnić warstwy dachowe, zgodnie z poz. 38–55 przedmiaru.
Rama stalowa obejmuje 2 belki nośne UPE 200 o długości 2350 mm, 2 wymiany UPE 200 o długości 1480 mm, 4 blachy do mocowania belek nośnych o wymiarach 160 × 280 × 6 mm, 4 blachy węzłowe do mocowania wymian oraz 1 blachę podstawy pod klapę.
Uzupełnienie warstw dachu obejmuje termoizolację z płyt styropianowych EPS 200-036 na powierzchni 3 m² oraz obróbkę klapy z giętej blachy stalowej ocynkowanej na powierzchni 2 m², zgodnie z poz. 52 i 55 przedmiaru.
7.6. Należy wykonać malowanie klatki schodowej na ostatniej kondygnacji: gruntowanie 60 m² oraz dwukrotne malowanie białą farbą emulsyjną ścian 50 m² i sufitów 10 m², zgodnie z poz. 56–58 przedmiaru.
7.7. Należy oznakować urządzenia i instalacje w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację, w liczbie 50 oznaczeń, zgodnie z poz. 36 przedmiaru, oraz wywieźć i zagospodarować materiały z rozbiórki objęte poz. 59–60 przedmiaru (2 m³).
