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WSTĘP
[bookmark: __RefHeading__3_1231582429][bookmark: _Toc478724674]Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonawstwem instalacji elektrycznych dotyczącego realizacji zadania: 
,,BUDOWA KOTŁOWNI NA PALIWO GAZOWE O MOCY 500kW ZASILAJĄCA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRASNYMSTAWIE“.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
[bookmark: __RefHeading__5_1231582429][bookmark: _Toc478724675]Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót jak w pkt. 1.
Częścią integralną opracowania stanowią: projekt budowlany oraz przedmiar robót.
[bookmark: __RefHeading__7_1231582429][bookmark: _Toc478724676]Zakres robót objętych niniejsza częścią ST
[bookmark: __RefHeading__9_1231582429][bookmark: _Toc478724677]Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych określonych w dokumentacji budowlanej, w poniższym zakresie:
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
· instalacja oświetlenia, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
· instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,
· instalacja systemu detekcji gazu,
· zasilenie urządzeń branży sanitarnej.
Podstawowe określenia

W niniejszej specyfikacji używa się określeń, które zostały zdefiniowane w następujących przepisach:
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku – „Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2025. 418 t.j ze zmianami).
[bookmark: __RefHeading__11_1231582429][bookmark: _Toc478724678]Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Wykonawca robót zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami dotyczącymi wykonywanej inwestycji. Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem, w którym prowadzone będą roboty celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robót.  Wykonywanie robót należy koordynować na bieżąco we współpracy z Kierownikiem Budowy oraz Inspektorem Nadzoru. Podczas wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót elektrycznych należy przestrzegać wymagań podanych w ST – część budowlana. Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP oraz, jeśli jest podwykonawcą – wymagań generalnego wykonawcy w zakresie BHP. Po zakończeniu robót elektrycznych Wykonawca dokonuje technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z wykonaniem odpowiednich pomiarów. Wykonawca odpowiada za dobór wykwalifikowanych pracowników do wykonania powierzonych mu prac. Po zakończeniu robót elektrycznych wykonawca dostarcza zleceniodawcy dokumentację powykonawczą, czyli zbiór dokumentów wymaganych oraz niezbędnych przy pracach komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego.
· [bookmark: __RefHeading__13_1231582429][bookmark: _Toc478724679]Wymagania dotyczące stosowanych materiałów
[bookmark: __RefHeading__15_1231582429][bookmark: _Toc478724680]Wymagania formalne
Do wykonania instalacji elektrycznych określonych w pkt. 1 należy stosować przewody, kable, sprzęt, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne oraz teletechniczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent:
a) dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego systemu oceny zgodności
b) wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia wg określonego systemu oceny zgodności
c) oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami
[bookmark: __RefHeading__17_1231582429][bookmark: _Toc478724681]Wymagania techniczne ogólne
Do wykonania instalacji elektrycznych stosować podstawowe wyroby: przewody, urządzenia, aparaturę i materiały elektroinstalacyjne spełniające wymagania formalne i określone wymagania techniczne ujęte w ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do tych Ustaw.
[bookmark: page7][bookmark: _Toc461535711]
[bookmark: _Hlk127261781]


· Doposażenie Rozdzielnicy Główne
Istniejącą część rozdzielnicy doposażyć wg schematu ideowego – rys. E2.
· Instalacja oświetlenia ogólnego
Instalację oświetlenia ogólnego w budynku wykonać przewodami HDHP-J 3x1,5mm² o klasie B2ca układanymi podtynkowo. Jeśli na rysunku brak wysokości montażu osprzętu to przyjąć następujące wysokości: dla łączników oświetlenia ogólnego – 1,4m nad podłoga. Przed przystąpieniem do montażu włączników oświetlenia przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń, należy skorygować ich położenie stosowanie do układu drzwi (lewe, prawe) zgodnym z nadrzędnym projektem architektonicznym i kierownikiem budowy. Oprawy zaprojektowano ze źródłem światła LED. Typ opraw i lokalizację przedstawiono na rysunkach – E1.
· Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego   
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne wykonać z rozdzielnicy przewodami HDHP-J 3x1,5mm2 (lub równoważnymi o tożsamych parametrach technicznych i klasie reakcji na ogień) układanym pod tynkiem o klasie B2ca. Czas podtrzymania oświetlenia – 1 godzina. Ogólnym celem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjścia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania. Oświetlenie awaryjne musi spełniać wymagania i parametry opisane w normach PN-EN 1838 i PN-EN 50 172 (lub w normach równoważnych). W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2m, natężenie oświetlenia na podłodze względem środkowej linii drogi ewakuacyjnej będzie nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia będzie stanowić, co najmniej 50% podanej wartości. Szersze drogi ewakuacyjne mogą być traktowane jako kilka dróg o szerokości 2m lub powinny spełniać wymagania strefy otwartej. Zastosować oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego z certyfikatem CNBOP. Oprawy zostaną wyposażone w elektroniczne przetworniki, które w przypadku zaniku napięcia przełączą automatycznie na zasilanie z własnej baterii akumulatorów. Oprawy działają tylko i wyłącznie podczas zaniku napięcia. Lampy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasilać z obwodów oświetlenia ogólnego. Typ opraw i lokalizację przedstawiono na rysunkach – E1. 
·  Instalacja gniazdowa   
Obwody instalacji gniazd wtykowych wykonać z rozdzielnicy głównej przewodem HDHP-J 3x2,5mm2 o izolacji 450/750V układanym pod tynkiem o klasie B2ca. Obwody zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym oraz różnicowo-prądowym zgodnie ze schematami. W łazienkach stosować osprzęt podtynkowy szczelny o IP min 44. Wszystkie gniazda instalować z bolcem ochronnym. Jeżeli na rysunkach nie podano wysokości montażu gniazd, przyjąć następujące wysokości: przy umywalkach - 1,4 m, w pozostałych pomieszczeniach - 0,3 m. W łazienkach wykonać montaż przewodów oraz gniazd w odległościach zgodnych ze strefami ochronnymi. Przewód układać pod tynkiem. Gniazda montować zgodnie z rysunkami oraz w ścisłym uzgodnieniu z inwestorem zachowując jednocześnie istotne parametry techniczne (szczelność IP, prąd nominalny, napięcie, układ).
· Instalacja systemu detekcji gazu

System składa się z następujących elementów:
 - centrala detekcji gazów
- detektor gazu
- sygnalizator zewnętrzny
Centralę systemu detekcji gazu należy zlokalizować w pomieszczeniu ze stałą obsługą, zapewniającym stały nadzór. Lokalizację ustalić na etapie wykonastwa. Zasilanie z rozdzielnicy głównej RG wykonać przewodem HDHP-J 3x2,5mm2. Lokalizację pozostałych elementów pokazano na rysunku E1.
· Zasilenie urządzeń branży sanitarnej

Obwody do zasilania urządzeń branży sanitarnej wykonać przewodami o klasie B2ca typu: HDHP-J 3x2,5mm². Ostateczne sterowanie pracą poszczególnych urządzeń branży sanitarnej wykonać ściśle z zaleceniami producenta takiego urządzenia i w porozumieniu z technologiem i instalatorem urządzeń branży sanitarnej. Należy pamiętać że indywidualne obwody do zasilania urządzeń branży sanitarnej są chronione osobnym zabezpieczeniem nadprądowym w celu zwiększenia bezawaryjności ich zasilania.














UWAGI KOŃCOWE

Po wykonaniu prac instalacyjnych należy przeprowadzić następujące pomiary.
•	rezystancji izolacji kabli,
•	skuteczność samoczynnego wyłączenia we wszystkich obwodach. rezystancji uziemienia
•	wyniki pomiarów zaprotokołować i protokoły przekazać inwestorowi.
Stosować kable oraz przewody o klasie reakcji na ogień B2ca.

STOSOWANIE MATERIAŁÓW

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:
•	Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 1332. j.t. ze zmianami).
Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej fakty należy przestrzegać w sposób bezwzględny i stosować materiały (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A więc posiadające:
•	Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznym określonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
•	Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą czy też aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, na które nie ustanowiono Polskiej Normy

PROJEKTEANT:								SPRAWDZAJĄCY:
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