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	Wymagane parametry techniczno-użytkowe
	Uwagi
	*Wypełnia Wykonawca
Podając proponowane rozwiązania i/lub potwierdzając spełnienie wymagań

	1.
	Nowy agregat prądotwórczy, szt. ……………………….
	Należy podać markę 
i model oferowanego agregatu prądotwórczego
	

	Wymagania ogólne

	2.
	Agregat prądotwórczy fabrycznie nowy, zewnętrzny zabudowany trójfazowy klasa izolacji H
	
	

	3.
	Agregat zgodny z klasą G3
	
	

	4.
	Agregat wyposażony w zbiornik wewnętrzny -system paliwowy wtrysk bezpośredni, typ zasilania z turbodoładowaniem, liczba cylindrów 6
	
	

	5.
	Agregat wyposażony w system automatycznego załączenia rezerwy SZR/ATS (dostarczony w oddzielnej skrzynce min. 250A)
	
	

	6.
	Agregat wyposażony w system kontroli AVR (pełna stabilizacja napięcia)
	
	

	7.
	Agregat wyposażony w cyfrowy system sterowania z wyświetlaczem LCD
	
	

	8.
	Agregat wyposażony w bezobsługowy akumulator z odłącznikiem i systemem ładowania
	
	

	9.
	Agregat wyposażony w tłumik przemysłowy
	
	

	10.
	Agregat wyposażony w haki montażowe do udźwigu przez HDS
	
	

	11.
	Agregat przystosowany do pracy ciągłej
	
	

	12.
	Agregat przystosowany do pracy w trybie ręcznym i automatycznym
	
	

	13.
	Agregat wyposażony w izolatory drgań pomiędzy silnikiem/alternatorem i ramą podstawy
	
	

	13.
	Agregat z wyciszoną i wodoszczelną obudową
	
	

	14.
	Agregat wyposażony w funkcje ochronne i etykiety bezpieczeństwa, wszystkie drzwi zewnętrzne i wewnętrzne zamykane na zamek
	
	

	15.
	Agregat posiada wyprowadzone gniazda 3-fazowe i 1-fazowe
	
	

	16.
	Agregat produkowany zgodnie z certyfikatem ISO 9001 i CE
	
	

	Wymagane parametry dla silnika:

	17.
	Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą z turboładowaniem
	
	

	18.
	Liczba cylindrów 6
	
	

	19.
	System paliwowy wtrysk bezpośredni
	
	

	20.
	Metoda rozruchu elektroniczna
	
	

	21.
	Elektroniczny regulator obrotów
	
	

	22.
	Silnik wyposażony w rozrusznik o mocy wystarczającej do prawidłowego rozruchu zespołu prądotwórczego
	
	

	23.
	Rodzaj paliwa Diesel
	
	

	24.
	Silnik przystosowany do pracy ciągłej 
	
	

	Wymagane parametry dla prądnicy:

	25.
	Prądnica z PMG (Permanent Magnet Generator)
	
	

	26.
	Rodzaj wykonania bezszczotkowa
	
	

	27.
	Stojan oraz wirnik wykonany w 100% z miedzi
	
	

	28.
	Napięcie znamionowe 400V/230V
	
	

	29.
	Moc znamionowa min. 100 kW/125 kVA
	
	

	30.
	Częstotliwość znamionowa 50 Hz
	
	

	31.
	Stopień ochrony IP-23
	
	

	32.
	Stopień izolacji H
	
	

	33.
	Stopień napięcia (AVR)
	
	

	34.
	Współczynnik mocy (cos φ) 0,8 
	
	

	Wymagane parametry dla układu zasilania paliwem:

	35.
	Zbiornik paliwa wewnątrz obudowy agregatu, zintegrowany z ramą obudowy
	
	

	36.
	Pojemność wewnętrzna zbiornika paliwa min. 400 litrów na minimum 15 godzin pracy przy 100% obciążeniu
	
	

	37.
	Pojemnościowy czujnik poziomu paliwa 
	
	

	38.
	Wlew paliwa z korkiem zamykanym na kluczyk
	
	

	Wymagane parametry dla panelu sterowania i sygnalizacji:

	39.
	Panel wyposażony w wyświetlacz cyfrowy w języku polskim oraz diody informujące o podstawowych parametrach pracy układu oraz jego stanie
	
	

	40.
	Panel agregatu wyposażony w wyłącznik awaryjny zatrzymujący pracę agregatu po aktywacji
	
	

	41.
	Panel sterowania wyposażony w wyłącznik główny
	
	

	42.
	Panel sterowania zapewniający odczyty parametrów sieci oraz parametrów silnika/agregatu (zanik fazy, przeciążenie, niski poziom oleju)
	
	

	Dostarczone urządzenie musi spełniać następujące normy i dyrektywy:

	43.
	Dostarczone agregaty prądotwórcze muszą spełniać wymagania wszystkich powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych dyrektyw Unii Europejskiej (potwierdzonych deklaracją zgodności i znakiem CE) oraz norm (w tym Polskich Norm PN i norm międzynarodowych ISO/EW) w wersjach aktualnych na dzień składania oferty/odbioru końcowego właściwych dla tego typu urządzeń
	
	

	Warunki dostawy:

	44.
	Dostawa nastąpi na miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem
	
	

	45.
	Wykonawca jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt odpowiedni sprzęt rozładunkowy dostosowany do gabarytów i masy urządzenia oraz posadowić agregat we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na poziomie gruntu
	
	

	46.
	Zakup nastąpi z oficjalnego kanału dystrybucji/od producenta z terenu Unii Europejskiej zapewniającego realizację czynności gwarancyjnych i serwisowych
	
	

	47.
	Wszystkie elementy agregatu nowe i pochodzące z seryjnej produkcji
	
	

	Uruchomienie dostarczonych agregatów: 

	48.
	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania rozruchu próbnego sprawdzającego poprawność pracy zespołu prądotwórczego pod względem mechanicznym i elektrycznym, które nastąpi w sposób autonomiczny/wyspowy w miejscu rozładunku
	
	

	49.
	W ramach próbnego uruchomienia Wykonawca zapewni na własny koszt: pierwsze zalanie płynami eksploatacyjnymi (olej, płyn chłodniczy) niezbędną ilość paliwa do przeprowadzenia testów  
	
	

	50.
	Test ma potwierdzić prawidłowy rozruch urządzenia
	
	

	51.
	Przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego osób do obsługi agregatu prądotwórczego
	
	

	52.
	Przekazanie dokumentacji obejmującej: instrukcję obsługi w języku polskim, kart gwarancyjnych, deklaracji zgodności CE, protokołów testów pomiarowych i rozruchowych
	
	

	Wyłączenia z zakresu:

	53.
	Zamówienie nie obejmuje montażu agregatu w rozdzielnicy głównej w miejscu docelowym, podłączenia kabli siłowych oraz usadowienia na fundamencie
	
	

	Warunki gwarancji:

	54.
	Agregat objęty co najmniej 24 miesięczną gwarancją
	
	

	55.
	Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych agregatu prądotwórczego w terminach i zgodnie z zakresem przewidzianym dokumentacją techniczną oraz instrukcją eksploatacji producenta. Informację o zamiarze wykonania przeglądu należy przekazać do Zamawiającego na co najmniej 4 dni robocze przed jego planowanym terminem. Każdy przegląd należy potwierdzić protokołem przeglądu gwarancyjnego z wyszczególnionym wykazem wykonanych prac. Protokół przeglądu gwarancyjnego należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia wykonania przeglądu. Za dojazd serwisu, materiały eksploatacyjne oraz robociznę w czasie gwarancji Wykonawca nie będzie pobierał opłat
	
	

	56.
	Wykonawca gwarantuje, że wykonanie docelowego montażu i podłączenia agregatu do instalacji w miejscu docelowym przez podmiot trzeci (posiadający odpowiednie uprawnienia SEP) nie spowoduje utraty uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę/Producenta pod warunkiem wykonania tych prac zgodnie z DTR (Dokumentacją Techniczno-Ruchową) urządzenia
	
	



UWAGA! W PRZYPADKU RÓŻNYCH MAREK LUB MODELI OFEROWANYCH AGREGATÓW TABELĘ NALEŻY POWIELIĆ DLA KAŻDEGO Z NICH.
