Formularz pomocniczy do formularza ofertowego

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Uwagi | *Wypełnia Wykonawca Podając proponowane rozwiązania i/lub potwierdzając spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nowy agregat prądotwórczy, szt. ………………………. | Należy podać markę i model oferowanego agregatu prądotwórczego |  |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
| 2. | Agregat prądotwórczy fabrycznie nowy, zewnętrzny zabudowany trójfazowy klasa izolacji H |  |  |
| 3. | Agregat zgodny z klasą G3 |  |  |
| 4. | Agregat wyposażony w zbiornik wewnętrzny -system paliwowy wtrysk bezpośredni, typ zasilania z turbodoładowaniem, liczba cylindrów 6 |  |  |
| 5. | Agregat wyposażony w system automatycznego załączenia rezerwy SZR/ATS (dostarczony w oddzielnej skrzynce min. 250A) |  |  |
| 6. | Agregat wyposażony w system kontroli AVR (pełna stabilizacja napięcia) |  |  |
| 7. | Agregat wyposażony w cyfrowy system sterowania z wyświetlaczem LCD |  |  |
| 8. | Agregat wyposażony w bezobsługowy akumulator z odłącznikiem i systemem ładowania |  |  |
| 9. | Agregat wyposażony w tłumik przemysłowy |  |  |
| 10. | Agregat wyposażony w haki montażowe do udźwigu przez HDS |  |  |
| 11. | Agregat przystosowany do pracy ciągłej |  |  |
| 12. | Agregat przystosowany do pracy w trybie ręcznym i automatycznym |  |  |
| 13. | Agregat wyposażony w izolatory drgań pomiędzy silnikiem/alternatorem i ramą podstawy |  |  |
| 13. | Agregat z wyciszoną i wodoszczelną obudową |  |  |
| 14. | Agregat wyposażony w funkcje ochronne i etykiety bezpieczeństwa, wszystkie drzwi zewnętrzne i wewnętrzne zamykane na zamek |  |  |
| 15. | Agregat posiada wyprowadzone gniazda 3-fazowe i 1-fazowe |  |  |
| 16. | Agregat produkowany zgodnie z certyfikatem ISO 9001 i CE |  |  |
| Wymagane parametry dla silnika: |  |  |  |
| 17. | Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą z turboładowaniem |  |  |
| 18. | Liczba cylindrów 6 |  |  |
| 19. | System paliwowy wtrysk bezpośredni |  |  |
| 20. | Metoda rozruchu elektroniczna |  |  |
| 21. | Elektroniczny regulator obrotów |  |  |
| 22. | Silnik wyposażony w rozrusznik o mocy wystarczającej do prawidłowego rozruchu zespołu prądotwórczego |  |  |
| 23. | Rodzaj paliwa Diesel |  |  |
| 24. | Silnik przystosowany do pracy ciągłej |  |  |
| Wymagane parametry dla prądnicy: |  |  |  |
| 25. | Prądnica z PMG (Permanent Magnet Generator) |  |  |
| 26. | Rodzaj wykonania bezszczotkowa |  |  |
| 27. | Stojan oraz wirnik wykonany w 100% z miedzi |  |  |
| 28. | Napięcie znamionowe 400V/230V |  |  |
| 29. | Moc znamionowa min. 100 kW/125 kVA |  |  |
| 30. | Częstotliwość znamionowa 50 Hz |  |  |
| 31. | Stopień ochrony IP-23 |  |  |
| 32. | Stopień izolacji H |  |  |
| 33. | Stopień napięcia (AVR) |  |  |
| 34. | Współczynnik mocy (cos φ) 0,8 |  |  |
| Wymagane parametry dla układu zasilania paliwem: |  |  |  |
| 35. | Zbiornik paliwa wewnątrz obudowy agregatu, zintegrowany z ramą obudowy |  |  |
| 36. | Pojemność wewnętrzna zbiornika paliwa min. 400 litrów na minimum 15 godzin pracy przy 100% obciążeniu |  |  |
| 37. | Pojemnościowy czujnik poziomu paliwa |  |  |
| 38. | Wlew paliwa z korkiem zamykanym na kluczyk |  |  |
| Wymagane parametry dla panelu sterowania i sygnalizacji: |  |  |  |
| 39. | Panel wyposażony w wyświetlacz cyfrowy w języku polskim oraz diody informujące o podstawowych parametrach pracy układu oraz jego stanie |  |  |
| 40. | Panel agregatu wyposażony w wyłącznik awaryjny zatrzymujący pracę agregatu po aktywacji |  |  |
| 41. | Panel sterowania wyposażony w wyłącznik główny |  |  |
| 42. | Panel sterowania zapewniający odczyty parametrów sieci oraz parametrów silnika/agregatu (zanik fazy, przeciążenie, niski poziom oleju) |  |  |
| Dostarczone urządzenie musi spełniać następujące normy i dyrektywy: |  |  |  |
| 43. | Dostarczone agregaty prądotwórcze muszą spełniać wymagania wszystkich powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych dyrektyw Unii Europejskiej (potwierdzonych deklaracją zgodności i znakiem CE) oraz norm (w tym Polskich Norm PN i norm międzynarodowych ISO/EW) w wersjach aktualnych na dzień składania oferty/odbioru końcowego właściwych dla tego typu urządzeń |  |  |
| Warunki dostawy: |  |  |  |
| 44. | Dostawa nastąpi na miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem |  |  |
| 45. | Wykonawca jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt odpowiedni sprzęt rozładunkowy dostosowany do gabarytów i masy urządzenia oraz posadowić agregat we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na poziomie gruntu |  |  |
| 46. | Zakup nastąpi z oficjalnego kanału dystrybucji/od producenta z terenu Unii Europejskiej zapewniającego realizację czynności gwarancyjnych i serwisowych |  |  |
| 47. | Wszystkie elementy agregatu nowe i pochodzące z seryjnej produkcji |  |  |
| Uruchomienie dostarczonych agregatów: |  |  |  |
| 48. | Wykonawca zobowiązany jest do wykonania rozruchu próbnego sprawdzającego poprawność pracy zespołu prądotwórczego pod względem mechanicznym i elektrycznym, które nastąpi w sposób autonomiczny/wyspowy w miejscu rozładunku |  |  |
| 49. | W ramach próbnego uruchomienia Wykonawca zapewni na własny koszt: pierwsze zalanie płynami eksploatacyjnymi (olej, płyn chłodniczy) niezbędną ilość paliwa do przeprowadzenia testów |  |  |
| 50. | Test ma potwierdzić prawidłowy rozruch urządzenia |  |  |
| 51. | Przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego osób do obsługi agregatu prądotwórczego |  |  |
| 52. | Przekazanie dokumentacji obejmującej: instrukcję obsługi w języku polskim, kart gwarancyjnych, deklaracji zgodności CE, protokołów testów pomiarowych i rozruchowych |  |  |
| Wyłączenia z zakresu: |  |  |  |
| 53. | Zamówienie nie obejmuje montażu agregatu w rozdzielnicy głównej w miejscu docelowym, podłączenia kabli siłowych oraz usadowienia na fundamencie |  |  |
| Warunki gwarancji: |  |  |  |
| 54. | Agregat objęty co najmniej 24 miesięczną gwarancją |  |  |
| 55. | Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych agregatu prądotwórczego w terminach i zgodnie z zakresem przewidzianym dokumentacją techniczną oraz instrukcją eksploatacji producenta. Informację o zamiarze wykonania przeglądu należy przekazać do Zamawiającego na co najmniej 4 dni robocze przed jego planowanym terminem. Każdy przegląd należy potwierdzić protokołem przeglądu gwarancyjnego z wyszczególnionym wykazem wykonanych prac. Protokół przeglądu gwarancyjnego należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia wykonania przeglądu. Za dojazd serwisu, materiały eksploatacyjne oraz robociznę w czasie gwarancji Wykonawca nie będzie pobierał opłat |  |  |
| 56. | Wykonawca gwarantuje, że wykonanie docelowego montażu i podłączenia agregatu do instalacji w miejscu docelowym przez podmiot trzeci (posiadający odpowiednie uprawnienia SEP) nie spowoduje utraty uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę/Producenta pod warunkiem wykonania tych prac zgodnie z DTR (Dokumentacją Techniczno-Ruchową) urządzenia |  |  |

UWAGA! W PRZYPADKU RÓŻNYCH MAREK LUB MODELI OFEROWANYCH AGREGATÓW TABELĘ NALEŻY POWIELIĆ DLA KAŻDEGO Z NICH.