Załącznik nr 7 do SWZ
Opis, specyfikacja przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i   dostawa 4 sztuk  agregatów prądotwórczych stacjonarnych o mocy znamionowej  min.  125 kVA/ 100  kW   celem  zabezpieczenia logistycznego  i zapewnienia ciągłości dostaw podstawowych usług podczas sytuacji kryzysowych oraz realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej dla Gminy Głubczyce, zgodnie z  rządowym Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2) Specyfikacja agregatu:
· agregat prądotwórczy fabrycznie nowy,  zewnętrzny  zabudowany trójfazowy klasa izolacji H,
· agregat zgodny z klasą G3,
· agregat wyposażony w zbiornik wewnętrzny-system paliwowy wtrysk bezpośredni, typ zasilania z turbodoładowaniem, liczba cylindrów 6,	
· agregat wyposażony w system  automatycznego załączenia  rezerwy SZR/ ATS (  dostarczony w oddzielnej skrzynce min.250A),
· agregat wyposażony w system kontroli AVR ( pełna stabilizacja napięcia),
· agregat wyposażony w cyfrowy system sterowania z wyświetlaczem LCD
· agregat wyposażony w bezobsługowy akumulator z odłącznikiem i systemem ładowania,
· agregat wyposażony w tłumik przemysłowy,
· agregat wyposażony w haki montażowe do udźwigu przez HDS,
· agregat przystosowany do pracy ciągłej,
· agregat przystosowany do pracy w trybie ręcznym i automatycznym,
· agregat wyposażony w izolatory drgań  pomiędzy silnikiem/alternatorem i ramą podstawy,
· agregat  z wyciszoną i  wodoszczelną obudową,
· agregat wyposażony w funkcje ochronne i etykiety bezpieczeństwa, wszystkie drzwi zewnętrzne i wewnętrzne zamykane na zamek,
· agregat posiada wyprowadzone gniazda 3-fazowe i 1- fazowe,
· agregat produkowany zgodnie z certyfikatem ISO 9001 i CE.	
3) Wymagane parametry dla silnika:
· silnik wysokoprężny chłodzony cieczą  z turbodoładowaniem,
· liczba cylindrów 6,
· system paliwowy wtrysk bezpośredni,
· metoda rozruchu elektroniczna, 
· elektroniczny regulator obrotów,
· silnik wyposażony w rozrusznik o mocy wystarczającej do prawidłowego rozruchu zespołu prądotwórczego,
· rodzaj paliwa Diesel,
· silnik przystosowany do pracy ciągłej,
4) Wymagane parametry  dla prądnicy:
· prądnica z PMG (Permanent Magnet Generator),
· rodzaj wykonania bezszczotkowa,
· stojan oraz wirnik wykonany w 100% z miedzi,
· napięcie znamionowe 400 V/ 230V,
· moc znamionowa min. 100 kW/ 125 kVA,
· częstotliwość znamionowa 50 Hz,
· stopień ochrony IP-23,
· stopień izolacji H,
· stabilizacja napięcia ( AVR),
· współczynnik mocy (cos φ) 0,8.

5) Wymagane parametry dla układu zasilania paliwem:
· zbiornik paliwa  wewnątrz obudowy agregatu, zintegrowany z ramą obudowy,
· pojemność wewnętrzna zbiornika paliwa  min.400 litrów na minimum 15 godzin pracy przy 100% obciążeniu,
· pojemnościowy czujnik poziomu paliwa,
· wlew paliwa z korkiem zamykanym na kluczyk.
6) Wymagane parametry dla panelu sterowania i sygnalizacji:
· panel wyposażony w wyświetlacz cyfrowy w języku polskim  oraz diody informujące o podstawowych parametrach pracy układu oraz jego stanie,
· panel agregatu wyposażony w wyłącznik awaryjny zatrzymujący pracę agregatu po aktywacji,
· panel sterowania wyposażony w wyłącznik główny,
· panel sterowania zapewniający odczyty parametrów sieci oraz parametrów silnika/agregatu (zanik fazy, przeciążenie, niski poziom oleju).
6) Dostarczone agregaty prądotwórcze muszą spełniać wymagania wszystkich powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych dyrektyw Unii Europejskiej ( potwierdzonych deklaracją zgodności i znakiem CE) oraz norm ( w tym Polskich Norm PN i norm międzynarodowych ISO/EW ) w wersjach aktualnych na dzień składania oferty/odbioru końcowego właściwych dla tego typu urządzeń.
7) Warunki dostawy:
· dostawa nastąpi   na miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem,
· Wykonawca jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt odpowiedni sprzęt rozładunkowy dostosowany do gabarytów i masy urządzenia oraz posadowić agregat we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na  poziomie gruntu,	
· zakup nastąpi z oficjalnego kanału dystrybucji/ od producenta z terenu Unii Europejskiej zapewniającego realizację czynności gwarancyjnych i serwisowych,
· wszystkie elementy agregatu nowe i pochodzące z seryjnej produkcji.
8) Uruchomienie dostarczonych agregatów:
· Wykonawca zobowiązany jest do  wykonania rozruchu próbnego  sprawdzającego poprawność pracy zespołu prądotwórczego pod względem mechanicznym i elektrycznym, które  nastąpi w sposób autonomiczny/wyspowy w miejscu rozładunku,
· w ramach próbnego uruchomienia	 Wykonawca zapewni na własny koszt: pierwsze zalanie płynami eksploatacyjnymi ( olej, płyn chłodniczy ) niezbędną ilość paliwa do przeprowadzenia testów,
· test ma potwierdzić prawidłowy rozruch urządzenia,
· przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego osób do obsługi agregatu prądotwórczego,	
· przekazanie dokumentacji obejmującej : instrukcję obsługi w języku polskim, kart gwarancyjnych, deklaracji zgodności CE, protokołów testów  pomiarowych i rozruchowych. 	
9) Wyłączenia z zakresu:
· zamówienie nie obejmuje montażu agregatu  w rozdzielnicy głównej w miejscu docelowym, podłączenia kabli siłowych oraz usadowienia na fundamencie.
10) Warunki gwarancji:
· agregat objęty co najmniej 24 miesięczna gwarancją,
· wykonywanie okresowych przeglądów  gwarancyjnych agregatu prądotwórczego w terminach i  
                zgodnie z zakresem przewidzianym dokumentacją techniczną oraz instrukcją eksploatacji producenta.   
                Informację o zamiarze wykonania przeglądu należy przekazać do Zamawiającego na co najmniej 4 dni   
                robocze przed jego planowanym terminem. Każdy przegląd należy potwierdzić protokołem przeglądu
                gwarancyjnego z wyszczególnionym wykazem wykonanych prac. Protokół przeglądu gwarancyjnego 
                należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia wykonania  
                przeglądu. Za dojazd serwisu, materiały eksploatacyjne oraz robociznę w czasie gwarancji. 
                Wykonawca nie będzie  pobierał opłat, 
· Wykonawca gwarantuje, że wykonanie docelowego montażu i podłączenia agregatu do instalacji w miejscu docelowym  przez podmiot trzeci ( posiadający odpowiednie uprawnienia SEP) nie spowoduje  utraty uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę/Producenta pod warunkiem wykonania tych prac zgodnie z DTR ( Dokumentacją Techniczno-Ruchową) urządzenia.




