Załącznik nr 7 do SWZ

Opis, specyfikacja przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i   dostawa 4 sztuk  agregatów prądotwórczych stacjonarnych o mocy znamionowej  min.  125 kVA/ 100  kW   celem  zabezpieczenia logistycznego  i zapewnienia ciągłości dostaw podstawowych usług podczas sytuacji kryzysowych oraz realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej dla Gminy Głubczyce, zgodnie z  rządowym Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

- Specyfikacja agregatu:

- agregat prądotwórczy fabrycznie nowy,  zewnętrzny  zabudowany trójfazowy klasa izolacji H,

- agregat zgodny z klasą G3,

- agregat wyposażony w zbiornik wewnętrzny-system paliwowy wtrysk bezpośredni, typ zasilania z turbodoładowaniem, liczba cylindrów 6,

- agregat wyposażony w system  automatycznego załączenia  rezerwy SZR/ ATS (  dostarczony w oddzielnej skrzynce min.250A),

- agregat wyposażony w system kontroli AVR ( pełna stabilizacja napięcia),

- agregat wyposażony w cyfrowy system sterowania z wyświetlaczem LCD

- agregat wyposażony w bezobsługowy akumulator z odłącznikiem i systemem ładowania,

- agregat wyposażony w tłumik przemysłowy,

- agregat wyposażony w haki montażowe do udźwigu przez HDS,

- agregat przystosowany do pracy ciągłej,

- agregat przystosowany do pracy w trybie ręcznym i automatycznym,

- agregat wyposażony w izolatory drgań  pomiędzy silnikiem/alternatorem i ramą podstawy,

- agregat  z wyciszoną i  wodoszczelną obudową,

- agregat wyposażony w funkcje ochronne i etykiety bezpieczeństwa, wszystkie drzwi zewnętrzne i wewnętrzne zamykane na zamek,

- agregat posiada wyprowadzone gniazda 3-fazowe i 1- fazowe,

- agregat produkowany zgodnie z certyfikatem ISO 9001 i CE.

- Wymagane parametry dla silnika:

- silnik wysokoprężny chłodzony cieczą  z turbodoładowaniem,

- liczba cylindrów 6,

- system paliwowy wtrysk bezpośredni,

- metoda rozruchu elektroniczna,

- elektroniczny regulator obrotów,

- silnik wyposażony w rozrusznik o mocy wystarczającej do prawidłowego rozruchu zespołu prądotwórczego,

- rodzaj paliwa Diesel,

- silnik przystosowany do pracy ciągłej,

- Wymagane parametry  dla prądnicy:

- prądnica z PMG (Permanent Magnet Generator),

- rodzaj wykonania bezszczotkowa,

- stojan oraz wirnik wykonany w 100% z miedzi,

- napięcie znamionowe 400 V/ 230V,

- moc znamionowa min. 100 kW/ 125 kVA,

- częstotliwość znamionowa 50 Hz,

- stopień ochrony IP-23,

- stopień izolacji H,

- stabilizacja napięcia ( AVR),

- współczynnik mocy (cos φ) 0,8.

- Wymagane parametry dla układu zasilania paliwem:

- zbiornik paliwa  wewnątrz obudowy agregatu, zintegrowany z ramą obudowy,

- pojemność wewnętrzna zbiornika paliwa  min.400 litrów na minimum 15 godzin pracy przy 100% obciążeniu,

- pojemnościowy czujnik poziomu paliwa,

- wlew paliwa z korkiem zamykanym na kluczyk.

- Wymagane parametry dla panelu sterowania i sygnalizacji:

- panel wyposażony w wyświetlacz cyfrowy w języku polskim  oraz diody informujące o podstawowych parametrach pracy układu oraz jego stanie,

- panel agregatu wyposażony w wyłącznik awaryjny zatrzymujący pracę agregatu po aktywacji,

- panel sterowania wyposażony w wyłącznik główny,

- panel sterowania zapewniający odczyty parametrów sieci oraz parametrów silnika/agregatu (zanik fazy, przeciążenie, niski poziom oleju).

- Dostarczone agregaty prądotwórcze muszą spełniać wymagania wszystkich powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych dyrektyw Unii Europejskiej ( potwierdzonych deklaracją zgodności i znakiem CE) oraz norm ( w tym Polskich Norm PN i norm międzynarodowych ISO/EW ) w wersjach aktualnych na dzień składania oferty/odbioru końcowego właściwych dla tego typu urządzeń.

- Warunki dostawy:

- dostawa nastąpi   na miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem,

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt odpowiedni sprzęt rozładunkowy dostosowany do gabarytów i masy urządzenia oraz posadowić agregat we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na  poziomie gruntu,

- zakup nastąpi z oficjalnego kanału dystrybucji/ od producenta z terenu Unii Europejskiej zapewniającego realizację czynności gwarancyjnych i serwisowych,

- wszystkie elementy agregatu nowe i pochodzące z seryjnej produkcji.

- Uruchomienie dostarczonych agregatów:

- Wykonawca zobowiązany jest do  wykonania rozruchu próbnego  sprawdzającego poprawność pracy zespołu prądotwórczego pod względem mechanicznym i elektrycznym, które  nastąpi w sposób autonomiczny/wyspowy w miejscu rozładunku,

- w ramach próbnego uruchomienia	 Wykonawca zapewni na własny koszt: pierwsze zalanie płynami eksploatacyjnymi ( olej, płyn chłodniczy ) niezbędną ilość paliwa do przeprowadzenia testów,

- test ma potwierdzić prawidłowy rozruch urządzenia,

- przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego osób do obsługi agregatu prądotwórczego,

- przekazanie dokumentacji obejmującej : instrukcję obsługi w języku polskim, kart gwarancyjnych, deklaracji zgodności CE, protokołów testów  pomiarowych i rozruchowych.

- Wyłączenia z zakresu:

- zamówienie nie obejmuje montażu agregatu  w rozdzielnicy głównej w miejscu docelowym, podłączenia kabli siłowych oraz usadowienia na fundamencie.

- Warunki gwarancji:

- agregat objęty co najmniej 24 miesięczna gwarancją,

- wykonywanie okresowych przeglądów  gwarancyjnych agregatu prądotwórczego w terminach i

zgodnie z zakresem przewidzianym dokumentacją techniczną oraz instrukcją eksploatacji producenta.

Informację o zamiarze wykonania przeglądu należy przekazać do Zamawiającego na co najmniej 4 dni

robocze przed jego planowanym terminem. Każdy przegląd należy potwierdzić protokołem przeglądu

gwarancyjnego z wyszczególnionym wykazem wykonanych prac. Protokół przeglądu gwarancyjnego

należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia wykonania

przeglądu. Za dojazd serwisu, materiały eksploatacyjne oraz robociznę w czasie gwarancji.

Wykonawca nie będzie  pobierał opłat,

- Wykonawca gwarantuje, że wykonanie docelowego montażu i podłączenia agregatu do instalacji w miejscu docelowym  przez podmiot trzeci ( posiadający odpowiednie uprawnienia SEP) nie spowoduje  utraty uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę/Producenta pod warunkiem wykonania tych prac zgodnie z DTR ( Dokumentacją Techniczno-Ruchową) urządzenia.