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	Przedmiot zamówienia 
Przedmiot zamówienia obejmuje:
„Remont kanału deszczowego kd 300 w ul. Metalowców ( od nr 48 do nr 54) o długości 55 m 
w Skarżysku –Kamiennej”.


Opis prac do wykonania – wymagania jakościowe zamówienia (atr. 246 pkt 2)
1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego OPZ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych obejmujących bezwykopową renowację kanału deszczowego dla zadania pod nazwą „Remont kanału deszczowego kd 300 w ul. Metalowców ( od nr 48 do nr 54) o długości 55 m w Skarżysku –Kamiennej”.
2. Przedmiot i zakres robót.
Przedmiotem niniejszego OPZ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z: 
· renowacją kanału deszczowego DN 300 o sumarycznej długości około 55 mb (długość sieci ustalono na podstawie pomiaru z mapy w osiach studni) metodą bezwykopową
· odtworzeniem połączenia pomiędzy poddanym renowacji kanałem a odgałęzieniem bocznym wpiętym bezpośrednio w kanał,
· inspekcją CCTV,
· W ramach inwestycji należy dokonać renowacji studni z zastosowaniem zapraw mineralnych na bazie cementu poprzez uszczelnienie ścian bocznych. W studniach należy wyprofilować kinety oraz zamontować stopnie złazowe. 
3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przewidzianych robót budowlanych.
Przedmiot zamówienia objęty niniejszymi warunkami odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:
45.23.21.30	Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej.
4. Opis metody wykonania.
4.1. Prace należy wykonywać w następującej kolejności:
· zamontować urządzenia do krakingu w studni stanowiącej komorę odbiorczą,
· wykonać by-pass (obejść), celem utrzymania ciągłości transportu wód opadowych.
· zamknąć dopływ wód opadowych do odcinka podlegającego renowacji,
· przygotować w studni otwór w miejscu wlotu kanału,
· wprowadzić do starego przewodu żerdzie w celu doprowadzenia ich do studni, z którego w drodze powrotnej żerdzie wciągną nowy przewód. W celu pokonania ewentualnych przeszkód, załamań, przesunięć należy stosować elastyczną żerdź pilotową,
· zainstalować na doprowadzonej do wykopu elastycznej żerdzi głowicę do krakingu statycznego (głowicę kruszącą lub z nożem rolkowym); w skład zestawu wchodzi stożek prowadzący, tzw. poszerzacz, oraz głowica, do której przymocowuje się nową (wciąganą) rurę,
· wciągać statycznie, uzbrojonym w drugim etapie przewodem żerdziowym, nowej rury z jednoczesnym niszczeniem starych rur; przeciąganie odbywa się wzdłuż osi wymienianego przewodu, w tym czasie w studnie startowej żerdzie są systematycznie odłączane, a kolejne moduły w studni końcowej systematycznie łączone na zamek,
· wykonać próby odbiorowe.
4.2. Materiały.
Użyte do budowy materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni potwierdzonym kartami technicznymi (deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych). Do wykonania robót renowacyjnych należy stosować materiały zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia. Przy renowacji przewodu niedopuszczalna jest zmiana trasy jego ułożenia, jak również niedopuszczalne jest stosowanie innych technologii poza opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia.
Do renowacji należy zastosować krótkie moduły rurowe PE-HD PE100 SDR17 o sztywności obwodowej SN=8 kN/m2 i długości 0,5 m ze złączem wyposażonym w zamek i uszczelkę elastomerową. 
Parametry techniczno-jakościowe rur muszą być poświadczone dokumentami:
· sztywność obwodowa min. 8 kN/m2  badana wg PN-EN ISO 9969, 
· deklaracja zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatą techniczną potwierdzającą możliwość zastosowania rur w technikach bezwykopowych (kraking),
· długość robocza 0,5 m w celu umożliwienia montażu bezpośrednio ze studni kanalizacyjnych,
· odporność na przemarzanie,
· możliwość montażu w okresie zimowym przy temperaturach do  -20°C,
· świadectwo odbioru wg PN EN 10204 dla każdej partii rur.
4.3. Parametry rękawa szklanego utwardzanego promieniami UV.
1. Materiały wykładziny - kompozyt włókna szklanego, filcu poliestrowego oraz żywicy poliestrowej, zabezpieczony folią chroniącą z PVC przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV), o poniższych właściwościach poszczególnych komponentów:
a) Włókno szklane ECR o zwiększonej odporności chemicznej, występuje w postaci tkanin (mat), tworząc w nich zarówno osnowę (nici wzdłużne) jak i wątek (nici poprzeczne), przeplatające się ze sobą pod kątem prostym, dodatkowo wypełnione siekanym włóknem szklanym umieszczonym pod losowo wybranymi kątami w stosunku do osnowy oraz wątku. Z uwagi na wysoką wytrzymałość włókna szklanego na rozciąganie, takie rozmieszczenie włókna szklanego w tkaninie gwarantuje wysoką wytrzymałość wykładziny renowacyjnej na obciążenia wynikające z sił o różnych kierunkach działania.
b) Warstwa ścieralna wykonana z filcu poliestrowego o grubości 0,8 mm, gwarantująca długą żywotność wykładziny renowacyjnej, a w szczególności jej wysoką odporność na ścieranie.
c) Żywica nienasycona poliestrowa (UP – Unsaturated Polyester), utwardzana promieniami ultrafioletowymi (UV).
d) Folia z polichlorku winylu (PVC), o grubości min 0,5 mm, nieprzepuszczająca promieni ultrafioletowych, rozwiązanie takie gwarantuje zabezpieczenie żywicy poliestrowej przed przedwczesnym utwardzeniem się w transporcie lub na budowie, co z kolei jest gwarancją na zachowanie plastyczności wykładziny wpływającej na prawidłowe, bez fałd wypełnienie naprawianego kanału. 

4.4. Wykonanie wykładziny
a) Składanie bezszwowe, na zakładkę wzdłuż osi rękawa. Nie dopuszcza się wykładzin produkowanych metodą nawojową, spiralną.
b) Nasączanie żywicą poliestrową w technice grawitacyjnej, wywołującej pożądane ciśnienie.
c) Przytwierdzenie warstwy ścieralnej do tkaniny z włókna szklanego metodą igłowania, zabezpieczające przed tworzeniem się fałd, czym gwarantujące swobodny przepływ ścieków.
d) Pakowanie do skrzyń sztywnych, zabezpieczających wykładzinę przed uszkodzeniem 
w transporcie i na budowie.
4.5. Właściwości mechaniczne, fizyczne i chemiczne wykładziny
a) Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne muszą być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności gęstości, grubości i wtrąceń ciał obcych.
b) Końce muszą być obcięte równo i prostopadle do osi.
c) Barwa musi być na całej powierzchni jednakowa zarówno pod względem odcienia jak 
i intensywności.
d) Moduł sprężystości krótkoterminowy dla kompozytu włókna szklanego z żywicą poliestrową, z którego wykonana jest wykładzina, musi być nie mniejszy niż 21500 MPa wg PN-EN ISO 1228.
e) Odporność chemiczna musi się mieścić w zakresie pH 4-9.Wykładzina musi zachować swoje właściwości fizyczne i chemiczne do maksymalnej temperatury 60 C.
f) Ścieralność badana wg testu Darmstadt, po 100 tyś cykli, nie większa niż 0, 15 mm zgodnie PN EN 295, potwierdzona niezależnymi badaniami wykonanymi przez zewnętrzne laboratorium.
g) Sztywność obwodowa utwardzonej wykładziny, nie mniejsza niż 2 kN/m2,  w przypadku renowacji bardzo zdegradowanego kanału, sztywność obwodowa winna być wyższa.
h) Wymiary wykładziny dobrane do średnicy kanału, 
i) Wykładzina po utwardzeniu musi przejść próbę szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610.
j) Po renowacji wykładzina powinna wykazywać jednorodną gładką powierzchnię, bez załamań i fałd zgodnie z normą PN-EN 11296-4 Aneks B
k) Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne do 0,1MPa, na wypadek spiętrzenia się wody 
w kanale.
l) sztywność obwodowa nie mniejsza niż 4kN/m2.  
m) Jakość rękawa przeznaczonego do renowacji, jego własności - muszą być udokumentowane poprzez dokument identyfikujący dostawę, zawierający:
· nazwę i znak producenta,
· nazwę wyrobu,
· średnicę rękawa.
n) Badanie rękawa przy dostawie polegać będzie na:
· sprawdzeniu dokumentów identyfikujących dostawę,
· sprawdzeniu stanu dostawy – opakowania,
· sprawdzeniu ogólnego wyglądu.



4.6. Przechowywanie i transport
Nasączony żywicą rękaw należy transportować do miejsca montażu w izolowanych pojemnikach, w sposób nie pogarszający właściwości rękawa. Czas przechowywania rękawa od daty produkcji musi wynosić maksymalnie do 3 miesięcy.
W przypadku stwierdzenia niezgodności wyników sprawdzenia z  wymaganiami, partia rękawów nie może być dopuszczona do zastosowania przy modernizacji kanałów.
4.7. Parametry rękawa krótkiego
Naprawa – renowacja kanalizacji deszczowej metodą rękawa krótkiego z włókna szklanego nasączonego żywicą chemoutwardzalną należy wykonać z maty z włókna szklanego E-CR o min. granulacie szkła 1050g/m² 
· Żywica krzemowa składająca się z komponentów A (żywica), B (utwardzacz) możliwy w użyciu komponent C (przyspieszacz);
· Grubość rękawa po utwardzeniu, co najmniej 3 mm dla średnicy 300,
· Odporność chemiczna 1 – 12pH,
· Krawędzie rękawa muszą być dopasowane w sposób uniemożliwiający uszkodzenie przez system specjalistyczny do czyszczenia hydrodynamicznego oraz powinny zapewnić taki sposób dopasowania do wnętrza ścianki przewodu który nie będzie tworzył progów na początku i końcu rękawa.          
4.8. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych
Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn używanych na placu budowy muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jeśli wymagają tego przepisy, przez osoby posiadające właściwe uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i ppoż.
Do wykonania robót należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inwestora sprzęt:
· głowica krusząca do średnicy docelowej dla danej ulicy,
· stacja hydrauliczna do wyciągania głowicy, 
· samochód ciśnieniowo-asenizacyjny z systemem odzysku wody (recyklingu wody),
· kamera TV do inspekcji kanalizacji,
· inny sprzęt i narzędzia pomocnicze niezbędne do wykonania Robót.
Sprzęt powinien być jak określono w warunkach, bądź inny wymagany przez zastosowaną technologię, o ile zatwierdzony zostanie przez Inwestora.
4.9. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót powinny być zgodne z obowiązującym polskim prawem, obowiązującymi w tym zakresie normami, dokumentacją przetargową i rzetelna wiedzą inżynierską.
4.10. Czyszczenie kolektora
Przed wejściem do studni kanalizacyjnych, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia należy zbadać stan atmosfery w kanale, celem określenia zawartości substancji toksycznych, palnych oparów lub braku tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Kanał musi być wentylowany, należy stosować nadmuch świeżego powietrza. Z kanału należy usunąć wszystkie wewnętrzne osady: miękkie i twarde (produkty korozji i erozji, luźne elementy, korzenie).
Czyszczenie należy prowadzić przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu.
Wszystkie osady muszą zostać wydobyte na powierzchnię i odwiezione na składowisko osadów.
4.11.  Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza, powykonawcza
Inspekcja kanału pozwala na dokonanie oceny jego stanu – stopnia oczyszczenia powierzchni kanału, wielkości ubytków i pęknięć. Inspekcję kanałów należy przeprowadzić przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanału. Kamera TV ma być kolorowa, samobieżna, z głowicą obrotową. W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi kanału. Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do zbadania całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości co do stanu kanału. W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki początkowej i końcowej; średnica kanału; dystans bezpośredni od studni początkowej. Efektem wykonanej inspekcji jest płyta DVD/CD wraz z raportem z wykonanej inspekcji. 
4.12. Instalacja rękawa uszczelniającego
Instalację rękawa uszczelniającego należy rozpocząć od wprowadzenia do oczyszczonego kanału cienkiej folii z polietylenu – nie dotyczy rękawa z zintegrowaną folią poślizgową w celu bezpiecznego transportu rękawa pomiędzy studniami, w celu uniemożliwienia napływu wód gruntowych do remontowanego kanału. Rękaw uszczelniający nasączony żywicą należy zamontować wewnątrz kanału. Instalację rękawa uszczelniającego należy prowadzić miarowo przy użyciu taśmociągu z systemem rolek. Niedopuszczalne jest montowanie rękawa uszczelniającego w sposób mogący prowadzić do zgniatania powodując lokalne przemieszczanie żywic. 
Podczas instalacji należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przeciążenia włókien materiału rękawa. 

4.13.  Utwardzanie żywicy
Czynności związane z procesem utwardzania żywicy należy wykonać zgodnie z procedurą producenta.
W trakcie procesu utwardzania rękawa należy prowadzić ciągłą kontrolę parametrów takich jak: ciśnienie wewnętrzne, temperatura z minimum trzech czujników umieszczonych na łańcuchu UV, prędkość przesuwu lamp oraz monitoring wnętrza wykładziny przy pomocy kamery TV – widok z kamer zamontowany z przodu łańcucha UV. Wyniki monitoringu należy utrwalić na nośnikach elektronicznych w celu dołączenia do dokumentów odbiorowych. Rejestracja parametrów w wersji papierowej i elektronicznej. Rejestracja powyższych parametrów minimum, co 1 minutę. 
4.14.  Otwarcie przykanalików wraz z doszczelnieniem przykanalików
Po zakończeniu utwardzania żywicy należy otworzyć światło wszystkich przykanalików bez uszkodzenia materiału rodzimego.
4.15.  Pompowanie wód opadowych
W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych należy zabezpieczyć ciągłe odbieranie wód opadowych.
4.16.  Studnie kanalizacyjne
W ramach renowacji studni kanalizacyjnych zakres robót winien obejmować:, 
- uszczelnienie włączeń przykanalików i przewodów sieciowych,
- reprofilaktyka kinet i spoczników. 
Do wykonania prac renowacyjnych należy używać środków odpowiednich dla materiałów, 
z których wykonane są studnie.
4.17.  Zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym
Miejsca robót ziemnych i montażowych w obrębie pasa drogowego należy zabezpieczyć poprzez ustawienie barier oświetlonych w nocy światłami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znaków drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym i uzgodnieniami z Zarządcą drogi. 
4.18.  Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót określono w prawie budowlanym, przedmiotowych normach i dokumentacji przetargowej.
4.19.  Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów poparte badaniami laboratoryjnymi parametrów wytrzymałościowych / karty materiałowe / i uzyskać akceptację Inwestora przed przystąpieniem do prac.
4.20. Kontrola jakości wykonanych robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na zbadaniu zgodności wykonania robót 
z dokumentacją przetargową, niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia.
 Kontroli jakości podlega:
· stan powierzchni, wielkość ubytków i pęknięć ścian kolektora po oczyszczeniu,
· stan powierzchni wewnętrznej po wykonaniu renowacji,
· stan studni kanalizacyjnych po przeprowadzeniu renowacji,
· grubość rękawa po utwardzeniu.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszych warunkach i zaakceptowaną przez Zamawiającego. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie z inspekcji kamerą TV Zamawiającemu na nośniku cyfrowym CD/DVD. Wykonawca winien załączyć opis filmowanego zakresu przewodu wraz z opinią techniczną autora inspekcji w zakresie interpretacji stwierdzonych inspekcją ewentualnych nieprawidłowości. Termin inspekcji Wykonawca ustali z Zamawiającym.
4.21. Odbiór robót
Celem dokonania odbiorów prac należy wykonać:
· próbę szczelności odcinka i przedłożyć wyniki do Inwestora,
· inspekcję CCTV kanału po włączeniu odgałęzień bocznych,
a także:
· przedłożyć do Inwestora deklarację zgodności z normą dla danej partii materiału,
Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z umową  i odpowiednimi normami i przepisami.
5. Podstawa płatności.
Cena za wykonanie robót objętych niniejszymi warunkami obejmuje m.in.:
· zakup, załadunek, transport, rozładunek na Teren Budowy i składowania wszystkich materiałów w tym materiałów pomocniczych,
· wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczające niezbędne do wykonania Robót zgodnie z umową, 
· wykonania wszelkich robót związanych z kompletną renowacją kanału w wymaganym zakresie,
· uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu robót,
· wykonanie wszelkich prób, kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszymi Warunkami i wymaganiami Inwestora,
oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszymi Warunkami.
6.  Ochrona środowiska
W przypadku awarii sprzętu mechanicznego, np. wycieków olejowych należy je  likwidować stosując wymianę gruntu lub posypywanie miejsc skażonych środkami absorbującymi,z następnym usunięciem środka i wierzchniej warstwy gleby jako odpadu niebezpiecznego. Wywózka wszelkich odpadów winna być odpowiednio udokumentowana, zgodnie z obowiązujacym prawem w RP.
7. Wielkość/Zakres
Zakres remontu zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia
· renowacja studni kanalizacyjnych sieciowych betonowych o średnicy ø1000 – 3 szt.
· renowacja metodą rękawa krótkiego odcinka kanalizacji deszczowej o długości ok.55 m i średnicy ø300
Warunki realizacji zlecenia:
1. Termin realizacji zamówienia – 1 miesiąc od dnia podpisania umowy
2. Za jakość wykonywanych usług oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
3. Wykonawca realizujący usługę zapewnia:
· Sprzęt niezbędny do wykonania wszystkich robót w ilości niezbędnej do ich prawidłowego wykonania
4. Wykonawca w czasie realizacji robót będzie utrzymywał teren budowy (ulic) w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował i usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci (szlam, namuł, gruz, rumosz) natychmiast po zakończeniu robót.
5. Wykonawca uporządkuje na bieżąco teren, na którym zakończono roboty oraz doprowadzi teren robót do stanu sprzed ich rozpoczęcia.
6. Wykonawca zobowiązany jest (na wniosek Zamawiającego) do zapewnienia transportu podczas odbioru robót.
7. Wykonawca zobowiązany jest do skierowania swego przedstawiciela do udziału w kontrolach. 
8. Za wykonywanie prac będzie odpowiedzialna osoba, której dane i jej telefon kontaktowy Wykonawca jest obowiązany wskazać na piśmie Zamawiającemu.
9. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac. (dot. m.in. uszkodzeń istniejących nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i nadziemnych). 



Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z:
1. Polskich Norm:
· PN-EN ISO 178:2011E – Tworzywa sztuczne „ oznaczanie właściwości przy zginaniu”.
· PN-EN 1228:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych „ Rury z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym / GRP/.
· PN-EN ISO 11296 cz. 1-4. - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej cz.1-4.
· PN-EN 13101:2005 – stopnie do studzienek złazowych. Wymagania, badania i ocena zgodności.
· PN-EN 476: 2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
· PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
· PN-ENV-1046: 2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią
2. Inne akty prawne:
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.).
· Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.).
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
UWAGA:
· Wykonawca staje się wytwórcą wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia, a sposób gospodarowania nimi musi być zgodny z przepisami obowiązującej w dacie realizacji zamówienia ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733 z późn. zm.)
· Koszty związane z gospodarowaniem odpadów ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach      i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie               z ustawą o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz pokrywania kosztów zagospodarowania odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
· Ofertę należy opracować na podstawie niniejszej specyfikacji oraz wizji w terenie.
· W celu prawidłowego określenia kosztów oraz zakresu związanych z bezwykopową renowacją sieci objętej niniejszym zadaniem zaleca się przed złożeniem oferty odbycie wizji lokalnej.
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