Załącznik nr 8 Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, montaż, uruchomienie i integracja systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Gminy Ostaszewo

# 1. Przedmiot i cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pięciu elektronicznych punktów alarmowych (PA) z syrenami o mocy 600 W, trzech nowych stacji obiektowych systemu DSP-50, dostawa i uruchomienie gminnej centrali alarmowej DCA-4000 oraz włączenie całości do powiatowego i wojewódzkiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności obsługiwanego przez oprogramowanie digitexWAVE. Zamówienie obejmuje także prace instalacyjne, uruchomienie, testy, pomiary, dokumentację powykonawczą i szkolenie.

Trzy nowe syreny mają współpracować z nowo dostarczonymi stacjami obiektowymi DSP-52BS. Pozostałe dwie syreny mają być sterowane z istniejących stacji obiektowych w remizach OSP, po potwierdzeniu zgodności i niezbędnym dostosowaniu konfiguracji. Wszystkie pięć PA musi być sterowanych z poziomu właściwych central powiatowej i wojewódzkiej, drogą radiową i IP (VPN), w zakresie udostępnionym przez administratorów systemów.

1.1 Dopuszczenie urządzeń i rozwiązań równoważnych

Wszędzie tam, gdzie w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazano nazwy producentów, znaki towarowe, nazwy handlowe, modele, typy urządzeń lub oznaczenia konkretnych rozwiązań technicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i rozwiązań równoważnych. Wskazane nazwy i oznaczenia należy traktować jako określenie wymaganego standardu technicznego, funkcjonalnego i jakościowego, a nie jako obowiązek zastosowania wyłącznie urządzeń danego producenta.

Za równoważne uznaje się urządzenia i rozwiązania, które spełniają wymagania minimalne określone w OPZ, zapewniają funkcjonalność nie gorszą od opisanej oraz umożliwiają prawidłową współpracę z istniejącymi urządzeniami i systemami Zamawiającego, w szczególności z systemem DSP-50, istniejącymi stacjami obiektowymi oraz systemem ostrzegania i alarmowania ludności obsługiwanym przez digitexWAVE na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Wymagana jest pełna realizacja przewidzianych funkcji sterowania, alarmowania, transmisji komunikatów, monitorowania i integracji przy wykorzystaniu uzgodnionych kanałów radiowych i IP/VPN.

Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne zobowiązany jest wykazać jego równoważność, przedstawiając wraz z ofertą odpowiednie karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań OPZ. W zakresie współpracy z istniejącą infrastrukturą Zamawiający może żądać opisu sposobu integracji i potwierdzenia kompatybilności. Ewentualne dodatkowe elementy, interfejsy, licencje, konfiguracje i prace niezbędne do osiągnięcia wymaganej funkcjonalności należy uwzględnić w oferowanej cenie. Równoważność zostanie ostatecznie potwierdzona podczas przewidzianych w OPZ testów i odbiorów.

# 2. Zestawienie zakresu rzeczowego

| Element | Liczba | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Syrena elektroniczna DSE-600S z PC-550A | 5 kpl. | 600 W; 4 głośniki; 2 × 33 Ah |
| Mikrofon DMR-150 | 5 szt. | Z potencjometrem do lokalnego rozgłaszania |
| Radiotelefon Kenwood NX-3720 | 5 szt. | Łączność radiowa syren; parametry kanałów do uzgodnienia |
| Moduł DIP-14 z TTS | 5 kpl. | Sterowanie IP/VPN, tekst na mowę |
| Przetwornica 24 V / 12 V | 5 szt. | Zasilanie radiotelefonu |
| Stacja obiektowa DSP-52BS | 2 kpl. | Akumulator 7 Ah, radiotelefon Motorola DM-1400 |
| Antena SIRIO CX-148 | 7 szt. | Dla nowych stacji DSP-52BS i syren |
| Terminal DTG-53 z anteną GSM | 3 kpl. | Powiadamianie telefoniczne/SMS do 64 osób |
| Centrala alarmowa DCA-4000 | 1 kpl. | Dostawa i montaż w Gminie Ostaszewo |
| Instalacja, integracja i testy | wg zakresu | Pięć PA, trzy stacje i jedna centrala |
| Radiotelefon Kenwood NX-3720 do centrali DCA-4000 | 1 szt. | Radiotelefon bazowy; niezależnie od 5 radiotelefonów przy syrenach |
| Antena bazowa SIRIO GPF-22N | 1 szt. | Instalacja antenowa centrali |
| Tor antenowy H-1000 | 1 kpl. | Przewód, złącza, mocowania, montaż i pomiary |
| Ochrona odgromowa anteny centrali | 1 kpl. | Odgromnik gazowy, sztuca odgromowa, połączenia do uziemienia |

# 3. Wymagania dla elektronicznych punktów alarmowych – 5 kompletów

Syrena elektroniczna DSE-600S z modułem PC-550A: moc znamionowa 600 W, poziom ciśnienia akustycznego SPL co najmniej 109 dB w odległości 30 m (warunki pomiaru według dokumentacji producenta), cztery głośniki, zasilanie rezerwowe 2 × 12 V, 33 Ah.

Możliwość generowania wymaganych sygnałów alarmowych, odtwarzania komunikatów i nadawania komunikatów głosowych na żywo; lokalne rozgłaszanie przez mikrofon DMR-150 z regulacją poziomu głośności.

Radiotelefon Kenwood NX-3720, współpracujący z modułem PC-550A i istniejącą infrastrukturą radiową systemu; parametry pracy i programowanie według uzgodnionego planu radiowego oraz posiadanych uprawnień częstotliwościowych.

Moduł DIP-14 współpracujący z PC-550A, obsługujący sterowanie i kontrolę PA przez sieć IP w tunelu VPN; funkcja TTS umożliwiająca przekształcenie tekstu przesłanego z digitexWAVE w komunikat głosowy emitowany przez syrenę.

Przetwornica 24 V/12 V do zasilania radiotelefonu; zabezpieczenia zasilania i okablowania dostosowane do parametrów urządzeń.

Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej, anteny radiowej odpowiedniej do częstotliwości pracy, kabla koncentrycznego, jumperów, patchcordów, osprzętu, zabezpieczeń przepięciowych, odgromnika gazowego i elementów mocujących.

Wykonanie wymaganych połączeń wyrównawczych i ochrony odgromowej oraz podłączenie do istniejącej instalacji uziemiającej, po ocenie jej przydatności; zakres ewentualnej modernizacji uziemienia do ustalenia na podstawie pomiarów i oględzin.

# 4. Nowe stacje obiektowe systemu DSP-50 – 3 komplety

Stacja obiektowa DSP-52BS wyposażona w akumulator rezerwowy 12 V / 7 Ah oraz radiotelefon Motorola DM-1400 (liczba kanałów do ustalenia, moc nadawcza w zakresie 1–25 W zależnie od konfiguracji i przepisów).

Antena SIRIO CX-148 z kompletną instalacją antenową, okablowaniem, jumperami, osprzętem, ochroną przepięciową i odgromową.

Terminal komórkowy DTG-53 z anteną GSM, umożliwiający alarmowanie poprzez połączenia telefoniczne lub wiadomości SMS dla maksymalnie 64 osób, zgodnie z funkcjonalnością systemu.

Konfiguracja stacji do współpracy z systemem DSP-50 oraz do lokalnego sterowania przypisaną syreną elektroniczną; weryfikacja wywołania, uruchamiania alarmów i kontroli stanu.

Montaż, uruchomienie, pomiary instalacji, testy łączności, zdjęcia instalacji, szkolenie użytkownika i dokumentacja powykonawcza (PPW).

# 5. Współpraca z istniejącymi stacjami w remizach – 2 lokalizacje

W dwóch lokalizacjach sterowanie nowymi syrenami ma odbywać się z istniejących stacji obiektowych. Przed montażem Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację typu, wersji sprzętowej i programowej stacji, interfejsów, sposobu sterowania oraz stanu instalacji. Po pozytywnej weryfikacji wykona podłączenie, konfigurację i próby. Wymiana lub rozbudowa niekompatybilnych istniejących stacji nie jest objęta zakresem bez odrębnego wskazania w zestawieniu rzeczowym i uzgodnienia z Zamawiającym.

# 6. Centrala alarmowa DCA-4000 – 1 komplet

Wykonawca dostarczy, zamontuje, skonfiguruje i uruchomi centralę alarmową DCA-4000 w miejscu wskazanym przez Gminę Ostaszewo. Centrala musi umożliwiać zarządzanie punktami alarmowymi, ich uruchamianie, monitorowanie, testowanie oraz współpracę z istniejącym systemem digitexWAVE na poziomie powiatowym i wojewódzkim.

Obsługa komunikacji z PA drogą radiową oraz IP (LAN/WAN/VPN), z uwzględnieniem współpracy z systemami DSP-50 oraz stosowanymi w sieci kanałami komunikacyjnymi.

Możliwość inicjowania alarmów, wysyłania komunikatów głosowych, odtwarzania komunikatów przygotowanych oraz odczytu dostępnych statusów i zdarzeń z PA.

Wbudowany komputer przemysłowy z oprogramowaniem serwerowym, panel lokalnej obsługi z klawiaturą i wyświetlaczem oraz zasilanie awaryjne z akumulatorem rezerwowym, zgodnie z konfiguracją dostarczonej centrali.

Konfiguracja połączenia z siecią IP/VPN oraz z istniejącą infrastrukturą radiową; nadanie uprawnień, adresacji i parametrów komunikacyjnych uzgodnionych z administratorami systemów.

Przekazanie instrukcji obsługi, kopii konfiguracji i dokumentacji powykonawczej w zakresie dopuszczonym przez producenta i zasady bezpieczeństwa systemu.

Wyposażenie centrali obejmuje radiotelefon bazowy Kenwood NX-3720, antenę bazową SIRIO GPF-22N oraz kompletną instalację antenową wykonaną przewodem koncentrycznym H-1000, z odpowiednimi złączami, uchwytami, elementami mocującymi i połączeniami do urządzeń.

Instalacja antenowa centrali musi obejmować odgromnik gazowy toru antenowego, sztucę odgromową oraz wykonanie wymaganych połączeń wyrównawczych i podłączenie do istniejącej instalacji uziemiającej po potwierdzeniu jej przydatności. Sposób posadowienia anteny i sztucy oraz prowadzenia przewodu należy uzgodnić podczas wizji lokalnej, zgodnie z zasadami ochrony odgromowej.

W ramach dostawy centrali należy wykonać montaż, zaprogramowanie radiotelefonu NX-3720, konfigurację komunikacji z syrenami i systemami nadrzędnymi, pomiary toru antenowego (w tym SWR), próby sterowania radiowego oraz przekazać wyniki pomiarów i dokumentację powykonawczą.

# 7. Integracja z systemem powiatowym i wojewódzkim

Włączenie pięciu PA do wojewódzkiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności opartego na digitexWAVE, a także zapewnienie współpracy z systemem powiatowym, z wykorzystaniem uzgodnionych torów radiowego i IP/VPN.

Wprowadzenie i konfiguracja urządzeń w systemach dyspozytorskich, identyfikatorów, grup alarmowych, uprawnień, parametrów łączności i mechanizmów kontroli statusu, w zakresie uzgodnionym z administratorami.

Przeprowadzenie testów alarmowania z poziomu centrali gminnej, właściwego stanowiska powiatowego i wojewódzkiego oraz testów lokalnego sterowania z nowych i istniejących stacji obiektowych.

Zdalne włączenie PA do centrali wojewódzkiej, konfiguracja i testy w porozumieniu z administratorem systemu wojewódzkiego; dostęp, konta, łącza, adresacja VPN i zgody po stronie właściwych administratorów.

Dopuszczenie do eksploatacji po pozytywnym sprawdzeniu poprawności łączności i sterowania w obu kanałach, o ile w danej lokalizacji istnieje odpowiednie pokrycie radiowe i zapewniono czynne łącze IP.

# 8. Wymagania instalacyjne i wykonawcze

Wizja lokalna, uzgodnienie sposobu mocowania konstrukcji, trasy kablowej, lokalizacji urządzeń wewnętrznych i anten oraz dostępu do zasilania 230 V.

Montaż urządzeń zgodnie z instrukcjami producentów, zasadami wiedzy technicznej i przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych, odgromowych i prac na wysokości.

Wykonanie pomiarów elektrycznych i antenowych (w tym SWR/parametrów toru radiowego, gdzie ma to zastosowanie), sprawdzenie zasilania rezerwowego oraz poprawności zabezpieczeń.

Przeprowadzenie prób funkcjonalnych bez nieuzgodnionego publicznego uruchamiania sygnałów alarmowych; testy akustyczne i emisje głosowe wyłącznie w uzgodnionych terminach.

Przywrócenie miejsca robót do należytego stanu, oznakowanie urządzeń, uporządkowanie tras kablowych i zabezpieczenie przepustów.

# 9. Odbiór, dokumentacja i szkolenie

Odbiór nastąpi na podstawie protokołów dla poszczególnych lokalizacji i protokołu końcowego, po wykazaniu zgodności zakresu z OPZ. Wykonawca przekaże co najmniej: wykaz zamontowanych urządzeń i numerów seryjnych, schematy połączeń, dokumentację powykonawczą (PPW), wyniki pomiarów, fotografie instalacji, protokoły prób radiowych i IP, potwierdzenie integracji z systemami powiatowym i wojewódzkim, instrukcje eksploatacji i zasady zgłaszania awarii. W każdej lokalizacji przeprowadzi instruktaż dla wyznaczonych użytkowników.