[image: ]


 
	
	
	
	
	Załącznik nr 1A do SWZ
IP.272.14.2026



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 1 POSTĘPOWANIA

1.1 Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem 10szt. punktów alarmowych, w skład których wchodzą elektroniczne syreny alarmowe oraz urządzenia sterujące i włączające, w pełni kompatybilne i umożliwiające integrację z wykorzystywanym na terenie Powiatu Gostynińskiego systemem alarmowania i ostrzegania ludności, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej (w szczególności ustawą z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie alarmów i komunikatów ostrzegawczych), a także uzyskanie niezbędnych uzgodnień, w szczególności: 
· Dostawa fabrycznie nowych, kompletnych elektronicznych syren alarmowych o mocy akustycznej/elektrycznej min. 600W wraz z głowicami głośnikowymi odpornymi na działanie czynników atmosferycznych oraz konstrukcjami wsporczymi (masztami),
· Dostawa i montaż urządzeń sterujących i włączających, w tym szaf sterowniczych wyposażonych w centrale/moduły sterujące, układy zasilania podstawowego (230V AC) i awaryjnego (akumulatorowego, zapewniającego nieprzerwaną pracę i czuwanie przy zaniku zasilania sieciowego) oraz moduły komunikacji cyfrowej/radiowej/IP,
· Wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych i montażowych (montaż masztów i głowic głośnikowych, montaż szaf sterowniczych, ułożenie okablowania zasilającego, sygnałowego i antenowego, wykonanie lub podłączenie instalacji odgromowej i uziemiającej),
· Pełna konfiguracja, oprogramowanie oraz integracja nowo zainstalowanych punktów alarmowych z funkcjonującym na terenie powiatu systemem alarmowania i ostrzegania ludności (zapewnienie możliwości zdalnego i lokalnego wyzwalania sygnałów alarmowych dźwiękowych oraz komunikatów głosowych, a także zdalnego testowania i diagnostyki punktów alarmowych),
· Wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych (w tym pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji uziemienia) oraz przeprowadzenie testów sprawnościowych i uruchomienia kontrolnego w obecności przedstawicieli Zamawiającego,
· Przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego oraz operatorów systemu w zakresie bieżącej obsługi, wyzwalania alarmów i konserwacji urządzeń,
· Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i techniczno-ruchowej.
Dokumentację powykonawczą i techniczną Wykonawca opracuje i przekaże w następujących ilościach: 
· Dokumentacja powykonawcza (obejmująca m.in. schematy połączeń, rozmieszczenie urządzeń, protokoły pomiarów elektrycznych oraz protokoły z testów integracji) w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. pendrive) lub w formie elektronicznej (PDF), 
· Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim, karty gwarancyjne, certyfikaty oraz deklaracje zgodności CE dla dostarczonych urządzeń – w wersji papierowej przy każdym punkcie alarmowym oraz zbiorczo dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej (PDF). 
Obowiązki Wykonawcy: 
· Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania techniczne dotyczące dostarczonych urządzeń oraz wykonanych prac instalacyjnych w trakcie realizacji zamówienia oraz w okresie gwarancji. 
· Dostawa, montaż oraz uruchomienie punktów alarmowych muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
· Dostarczony sprzęt (syreny alarmowe, urządzenia sterujące i włączające, osprzęt) musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
· W przypadku konieczności dokonania zgłoszeń lub uzyskania uzgodnień administracyjnych/technicznych z zarządcami budynków lub operatorami sieci, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania niezbędnych materiałów i wsparcia Zamawiającego w tym zakresie. 
· Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo prac montażowych (w tym prac na wysokości), prawidłowość instalacji, kompatybilność urządzeń z powiatowym systemem alarmowania i ostrzegania ludności oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 
· W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewni Zamawiającemu niewyłączną, nieograniczoną czasowo licencję (lub uprawnienia do korzystania) na wszelkie oprogramowanie układowe i sterujące niezbędne do prawidłowej pracy punktów alarmowych oraz ich integracji z systemem powiatowym, bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 
GWARANCJA: Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na dostarczone i zamontowane punkty alarmowe (syreny alarmowe, urządzenia sterujące i włączające, osprzęt) na okres min. 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 
Uwaga: 
· W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia wad, usterek, uzupełnienia dokumentacji powykonawczej lub korekty konfiguracji systemu Wykonawca zobowiązuje się do takich działań, także po odbiorze przedmiotu zamówienia. 
· Jeśli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanych, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. (w tym pełnej kompatybilności z istniejącym systemem powiatowym). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 
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